## Tanque Agua
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
firecontrolsystems@hotmail.com
REPORTE DE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  |  | FECHA : |  | 16 de Julio del 2025
Tanque de Agua
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA |  |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS | COMENTARIOS
¿ La condición del agua es aceptable ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de suministro se encuentra abierta ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de altitud opera adecuadamente ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de flotador opera adecuadamente ? |  |  | M | OK
¿ El nivel de agua en el tanque es el adecuado ? |  |  | M | OK |  |  | FT | 29.6
¿ Las paredes del Tanque están en buenas condiciones físicas ? |  |  | M | OK
¿ La entrada hombre esta en buenas condiciones ? |  |  | M | OK
¿ Cuenta con indicaciones de "área restringida" ? |  |  | M | OK
¿ Las válvulas cuentan con señalizaciones ? |  |  | M | OK
¿ La línea de retorno se encuentra en buenas condiciones ? |  |  | M | OK
¿ La condición física del exterior del tanque es satisfactoria ? |  |  | M | OK
¿ El soporte estructural del tanque esta en buen estado ? |  |  | M | OK
¿ Las escalera y pasos de gato no presentan daño físico ? |  |  | M | OK
¿ El área exterior del tanque esta libre de materiales que presenten riesgo de fuego ? |  |  | M | OK
¿ El área exterior del tanque esta libre de materiales que aceleren la corrosión ? |  |  | M | OK
¿ Se verifico el tubo de venteo del tanque ? |  |  | M | OK
¿ Se probo la alarma de alto y bajo nivel ? |  |  | M | OK
¿ Se le dio mantenimiento a las válvulas de control ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-06-01
OBSERVACIONES:
El acceso a la escalera no se encuentra restringido.
ELABORO :
Santiago Campos
16 de Julio del 2025
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## Cuarto Bombas
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE CUARTO DE BOMBAS | [10 empty] | firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 | [6 empty] | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazos | [6 empty] | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 | [6 empty] | FECHA : |  | 16 de Julio del 2025
CUARTO DE BOMBAS
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
CUARTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO |  |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ Se tiene la tarjeta (permiso de puesta fuera de servicio) autorizado por el cliente ? |  |  | M |  | N/A
¿ Las alarmas de evacuación han sido deshabilitadas ? |  |  | M | OK
¿ Es accesible la entrada ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentra limpio y ordenado ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentra a la temperatura adecuada ? |  |  | M | OK |  |  | mínimo 10°C | 23.8° C |  | No cuenta con termometro
¿ Esta ventilada el área ? |  |  | M | OK |  |  | Rejillas | 2
¿ Cuenta con buena iluminación ? |  |  | M | OK |  |  | Lámparas | 6
¿ Cuenta con sistema de rociadores automáticos ? |  |  | M | OK |  |  | Rociadores | 6
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  |  | M | OK
Número de vueltas para el cierre de la válvula de control. |  |  | A | OK |  |  | de 6 a 20 | 9.5 |  | 2025-06-01
Presión en la línea de alimentación |  |  | M | OK |  |  | PSI | 155
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  |  | M | OK
Presión en la línea de rociadores |  |  | M | OK |  |  | PSI | 160
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de alivio de la línea de inspección opera ? |  |  | M | OK
¿ La valvula se encuentra en condiciones físicas adecuadas ? |  |  | M | OK
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  |  | Q | OK |  |  | de 30 a 60 seg. |  | 50 | 2025-06-01
¿ Se encuentran las instalaciones adecuadas para la prueba de eficiencia de la bomba ? |  |  | M | OK
OBSERVACIONES:
Permanece material de desecho a un lado del tanque de diesel este material puede actuar como combustible ante un conato de incendio.
ELABORO :
Santiago Campos
16 de Julio del 2025
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## Bomba Jockey
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Bandillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE BOMBA JOCKEY | [11 empty] | firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  | CONTRATO : |  |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  | INSPECTOR : |  |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  | FECHA : |  |  | 16 de Julio del 2025
BOMBA JOCKEY
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
BOMBA JOCKEY |  |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  |  | COMENTARIOS
¿ La válvula de succión esta abierta ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de descarga esta abierta ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de succión esta asegurada y/o supervisada ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de descarga esta asegurada y/o supervisada ? |  |  | M | OK
¿ Las válvulas de succión y descarga son del tipo indicativas ? |  |  | M | OK
Número de vueltas para el cierre de la válvula de succión. |  |  | A | OK |  |  | de 6 a 20 | 9.75 |  |  | 2025-06-01
Número de vueltas para el cierre de la válvula de descarga. |  |  | A | OK |  |  | de 6 a 20 | 8.5 |  |  | 2025-06-01
¿ Se encontró el selector en automático ? |  |  | M | OK
¿ Opera correctamente el Interruptor principal del tablero de control ? |  |  | M | OK
¿ El tablero y sus componentes siguen aprobados ? |  |  | M | OK |  |  | FM y/o UL |  | UL
|  |  |  | OK |  |  | Volts | L1 - L2: |  | 490
¿ Se verifico el voltaje de entrada del interruptor principal ? |  |  | M | OK |  |  | Volts | L3 - L2: |  | 490
|  |  |  | OK |  |  | Volts | L1 - L3: |  | 487
|  |  |  | OK |  |  | Volts | V1 - V2: |  | 490
¿ Se verifico el voltaje de salida del interruptor principal ? |  |  | M | OK |  |  | Volts | V3 - V2: |  | 490
|  |  |  | OK |  |  | Volts | V1 - V3: |  | 487
¿ Se verifico el voltaje de entrada del dispositivo termomagnetico ? | [6 empty] | Volts | L1 - L2: |  | 490
|  |  | M |  |  |  | Volts | L3 - L2: |  | 490
[7 empty] | Volts | L1 - L3: |  | 487
¿ Se verifico el voltaje de salida del dispositivo termomagnetico ? |  |  |  | OK |  |  | Volts | V1 - V2: |  | 490
|  |  | M | OK |  |  | Volts | V3 - V2: |  | 490
|  |  |  | OK |  |  | Volts | V1 - V3: |  | 487
|  |  |  | OK |  |  | Volts | V1 - V2: |  | 490
¿ Se verifico el voltaje de entrada del contactor de arranque ? |  |  | M | OK |  |  | Volts | V3 - V2: |  | 490
|  |  |  | OK |  |  | Volts | V1 - V3: |  | 487
|  |  |  | OK |  |  | Volts | V1 - V2: |  | 489
¿ Se verifico el voltaje de salida del contactor de arranque ? |  |  | M | OK |  |  | Volts | V3 - V2: |  | 489
|  |  |  | OK |  |  | Volts | V1 - V3: |  | 485
|  |  |  | OK |  |  | L1: | 4.35
¿ Se verifico la corriente de trabajo del motor ? |  |  | M | OK |  |  | L2 : | 4.45
|  |  |  | OK |  |  | L3 : | 4.68
¿ Se encuentra en condiciones operacionales la línea piloto ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentra el manómetro de la línea piloto operando ? |  |  | M | OK
¿ Cumple de acuerdo a los estándares la línea piloto ? |  |  | A | OK |  |  | N.F.P.A 20
¿ Se encuentra en buen estado el acoplamiento mecánico ? |  |  | M | OK
¿ Cuenta con las guardas el acoplamiento mecánico ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentran bien apretados los conductores eléctricos en bornes y terminales ? |  |  | M | OK
¿ Los empaques operan correctamente ? |  |  | M | OK
Funciona el equipo en automático |  |  |  | OK
Presión Arranque |  |  | M | OK |  |  | Psi | 145
Presión Paro |  |  |  | OK |  |  | Psi | 160
¿ El selector de operación funciona adecuadamente ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentra el manómetro de la línea de descarga operando ? |  |  | M | OK
¿ Se observan vibraciones o ruidos anormales ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentran sin calentamiento los valeros de la bomba ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentra sin calentamiento el cuerpo de la bomba ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentra sin calentamiento los baleros del motor ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentra sin calentamiento la carcaza del motor ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentra ajustada la válvula de alivio ? |  |  | M | OK |  |  | Psi | 175
¿ Se verifico la velocidad de la moto-bomba ? |  |  | M | OK |  |  | RPM | 3538
¿ La instalación eléctrica esta libre de daños ? |  |  | M | OK
¿ El interruptor de Presión es el aprobado ? |  |  | M | OK |  |  | UL CSA
¿ El anclaje de la bomba es adecuado ? |  |  | M | OK
¿ La válvula check sella correctamente ? |  |  | M | OK
¿ La soportería de la tubería está en buenas condiciones físicas ? |  |  | M | OK
¿ Se efectúo la limpieza del tablero |  |  | M | OK
Mantenimiento a dispositivos y accesorios del tablero de control |  |  | M | OK
OBSERVACIONES:
Tubería de descarga requiere mayor soportería.
Se escuchan ruidos anormales durante las pruebas de encendido
ELABORO :
Santiago Campos
16 de Julio del 2025
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## Bomba Combustion
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE COMBUSTION
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 | [6 empty] | CONTRATO : | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo | [6 empty] | INSPECTOR : | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 | [6 empty] | FECHA : | 16 de Julio del 2025
BOMBA PRINCIPAL
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
MOTOBOMBA DE COMBUSTION INTERNA. |  |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS | COMENTARIOS
¿ La válvula de succión esta abierta ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de descarga esta abierta ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de succión abre y cierra correctamente ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de descarga abre y cierra correctamente ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de succión esta asegurada y/o supervisada ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de descarga esta asegurada y/o supervisada ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de succión es la adecuada ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de descarga es la adecuada ? |  |  | M | OK
¿ Se encontró el selector en automático ? |  |  | A | OK |  |  | de 15 a 40 | 34 | 2025-06-01
¿ Opera correctamente el Interruptor principal del tablero de control ? |  |  | A | OK |  |  | de 15 a 40 | 34 | 2025-06-01
¿ Se encontró el equipo en automático ? |  |  | M | OK
¿ Se encontró el foco piloto de automático encendido ? |  |  | M | OK
¿ Se encontraron los focos pilotos de los bancos de baterías encendidos ? |  |  | M | OK
¿ Se encontró el tablero de control cerrado y asegurado ? |  |  | M | OK
¿ El tablero y sus componentes siguen aprobados ? |  |  | M | OK |  |  |  | UL FM
¿ El interruptor de presión es aprobado ? |  |  | M | OK |  |  |  | UL CSA
¿ El cargador de baterías funciona correctamente ? |  |  |  | OK
Banco # 1 |  |  | M | OK |  |  | VOLTS DC | 13
Banco # 2 |  |  |  | OK |  |  | VOLTS DC | 13.2
Verificar el voltaje de alimentación del tablero |  |  | M | OK |  |  | VOLTS AC | 122.1
¿ Se encuentra el manómetro de la línea piloto operando ? |  |  | M | OK
¿ Cumple de acuerdo a los estándares la línea piloto ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentra en buen estado el acoplamiento mecánico ? |  |  | M | OK
¿ Cuenta con las guardas el acoplamiento mecánico ? |  |  | M | OK
¿ Cuenta con la guarda el volante ? |  |  | M | OK
¿ Cuenta con guarda las bandas ? |  |  | M | OK
¿ El nivel de anticongelante es el adecuado en el motor ? |  |  | M | OK
¿ El nivel del aceite es el adecuado en el motor ? |  |  | M | OK
¿ Temperatura del motor antes del arranque es adecuada ? |  |  | M | OK |  |  | 20°C - 60° | 40°
¿ El precalentador opera correctamente ? |  |  | M | OK
¿ El nivel del liquido de las baterías es el adecuado ? |  |  |  | OK
Banco # 1 |  |  | M | OK
Banco # 2 |  |  |  | OK
¿ La densidad del liquido de baterías es el adecuado ? |  |  |  | OK
Banco # 1 |  |  | M | OK
Banco # 2 |  |  |  | OK
¿ El voltaje de las baterías es el adecuado ? |  |  | M | OK
Banco # 1 |  |  |  | OK |  |  | VOLTS DC | 13.26
Banco # 2 |  |  |  | OK |  |  | VOLTS DC | 13.33
¿ Se encuentran bien apretados los conductores eléctricos en bornes y terminales ? |  |  | M | OK
¿ Se encontraron las válvulas de la línea de enfriamiento en su posición correcta y asegurada ? |  |  | M | OK
¿ La válvula solenoide opera correctamente ? |  |  | M | OK
¿ Las líneas de combustible están libres de fugas y daños ? |  |  | M | OK
¿ Las líneas de combustible cumplen con los requerimientos ? |  |  | M | OK
¿ El tanque de combustible tiene el nivel adecuado ? |  |  | M | OK |  |  | Mìnimo 3/4 | 82%
¿ La válvula de alimentación de combustible se encontró abierta y asegurada ? |  |  | M | OK
¿ La instalación del tanque de combustible es la adecuada ? |  |  | M | OK
¿ Se realizo la remoción de sedimentos del tanque de combustible ? |  |  | M | OK
¿ La línea de escape esta instalada adecuadamente ? |  |  | M | OK
¿ El nivel de aceite es el adecuado en el motor y/o cabezal de engranes ? |  |  | M | OK |  |  | s/ Fabricante
¿ Se encuentra el estopero lubricado antes del arranque ? |  |  | M | OK
¿ Se verifico el funcionamiento de la válvula eliminadora de aire ? |  |  | M | OK
¿ El anclaje de la motobomba es uniforme ? |  |  | M | OK
¿ El drenaje de la carcaza esta libre de obstrucciones ? |  |  | M | OK
¿ La válvula check sella correctamente ? |  |  | M | OK
¿ Cuenta con válvula de recirculación ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de alivio esta instalada adecuadamente ? |  |  | M | OK
¿ Los medidores de presión, de succión y descarga son los adecuados ? |  |  | M | OK
¿ Los soportes de las tuberías están en buenas condiciones y son las adecuadas ? |  |  | M | OK
¿ La instalación eléctrica esta libre de daños ? |  |  | M | OK
¿ Opero la simulación de la falla de los bancos de baterías ? |  |  | M | OK
¿ Opero la simulación de la falla de bajo nivel de combustible ? |  |  | M | OK
¿ Opero la simulación de la falla de corriente alterna o cargador de baterías ? |  |  | M | OK
¿ Opero la simulación de la falla de bajo nivel de agua ? |  |  | M | OK
¿ Opero la simulación de falla de motor fuera ? |  |  | M | OK
¿ La señal audible local opera ? |  |  | M | OK
Funciona el equipo en automático: |  |  |  | OK
- Presión de arranque |  |  |  | OK |  |  | Psi | 135
- Presión de paro |  |  | M | OK |  |  | Psi | 150 | Paro manual
- Tiempo de retardo para el arranque |  |  |  | OK |  |  | SEGUNDOS | 6
- Tiempo de retardo después de restablecer la presión |  |  |  |  | N/A
¿ Funciona la supervisión local de equipo funcionando ? |  |  | M | OK
¿ Funciona la supervisión remota de equipo funcionando ? |  |  | M | OK
¿ El manómetro de la línea de enfriamiento funciona adecuadamente ? |  |  | M | OK
PRESIONES DURANTE LA PRUEBA DE ENCENDIDO
¿ La presión de la línea de enfriamiento es adecuada ? |  |  | M | OK |  |  | 25 - 75 PSI | 48
¿ Se verifico la presión de aceite del motor que sea la adecuada ? |  |  | M | OK |  |  | Psi | 75
¿ Opera correctamente la supervisión de baja presión de aceite ? |  |  | M | OK
¿ Se registro la lectura del indicador de la presión de succión ? |  |  | M | OK |  |  | Psi | 12
¿ La presión de descarga es la adecuada ? |  |  | M | OK |  |  | Psi | 153
¿ Se encuentra el manómetro de la línea de descarga operando ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentra en condiciones operacionales la línea piloto ? |  |  | M | OK
¿ Se verifico la velocidad de la bomba ? |  |  | M | OK |  |  | RPM | 1819
¿ Opera correctamente la supervisión de sobre velocidad del motor ? |  |  | M | OK
¿ Se observan vibraciones o ruidos anormales ? |  |  | M | OK
TEMPERATURAS DURANTE LA PRUEBA DE ENCENDIDO
¿ La temperatura del agua de enfriamiento del motor es la adecuada ? |  |  | M | OK |  |  | menor a 100°C | 81°
¿ Se verifico la temperatura de aceite del motor que sea la adecuada ? |  |  | M | OK |  |  | °C | 88°
¿ Se verifico que la temperatura del bloque del motor que sea la adecuada ? |  |  | M | OK |  |  | menor a 130°C | 93°
¿ Se encuentran sin calentamiento los estoperos ? |  |  | M | OK |  |  | ºC | 35° - 34°
¿ Se encuentra sin calentamiento los baleros de la bomba ? |  |  | M | OK |  |  | ºC | 40° - 48°
¿ Se encuentra sin calentamiento el cuerpo de la bomba ? |  |  | M | OK |  |  | menor a 80°C | 28.7°
¿ Se encuentra ajustada la válvula de recirculación ? |  |  | M | OK
¿ Opero correctamente la válvula de alivio ? |  |  | M | OK
¿ Opera correctamente la supervisión de baja presión de aceite ? |  |  | M | OK
¿ Opera correctamente la supervisión de alta temperatura de agua del motor ? |  |  | M | OK
¿ Opera correctamente la supervisión de sobre velocidad del motor ? |  |  | M | OK
¿ Opera correctamente la supervisión de motor funcionando ? |  |  | M | OK
¿ Opera adecuadamente el botón de paro manual ? |  |  | M | OK
¿ Se reportaron las supervisiones de las fallas locales al tablero de alarmas ? |  |  | M | OK
¿ Arranco el motor desde el tablero de control manualmente ?
con el Banco n° 1 |  |  | M | OK
con el Banco n° 2 |  |  |  | OK
¿ Arranco el motor desde el tablero de control en la posición de prueba? |  |  | M | OK
¿ La línea secundaria de la línea de enfriamiento funciona adecuadamente ? |  |  | M | OK
Registro historico de horas trabajadas del motor antes del reemplazo del Display en el tablero de control del motor. | [7 empty] | 375.4
¿ Se registro las horas trabajadas del motor antes de la prueba de encendido ? |  |  | M | OK |  |  | HORAS | 0 | Display nuevo
¿ Se registro las horas trabajadas del motor despues de la prueba de encendido? |  |  | M | OK |  |  | HORAS | 0.51 | Display nuevo
¿ La válvula check sella correctamente ? |  |  | M | OK
Limpieza del tablero. |  |  | M | OK
¿ El equipo de bombeo quedo normalizado y en automático después de las pruebas ? |  |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema, supervisión y/o alarmas el tablero de alarma ? |  |  | M | OK
Se verifico el arranque y paro de emergencia .: |  |  | M | OK
Desde el Banco N° 1 |  |  | Q | OK |  |  |  |  | 2024-10-01
Desde el Banco N° 2 |  |  | Q | OK |  |  |  |  | 2024-10-01
¿ Se realizo la limpieza del filtro de aire ? |  |  | Q |  | N/A
¿ Se realizo la limpieza de los filtros de la línea de enfriamiento ? |  |  | M | OK |  |  |  |  | 2025-06-01
¿Opera correctamente la supervisión de falla de arranque ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-01-01
¿ Se realizo la afinación del motor ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-05-01
¿ El tanque de combustible es de la capacidad adecuada ? |  |  | A | OK |  |  | LITROS | 1200 | 2025-01-01
¿ Se calibro la válvula reguladora de presión de la línea de enfriamiento ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-01-01
¿ Se encuentran bien apretados los conductores eléctricos en bornes y terminales ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-01-01
Verificar la exactitud de el interruptor de presión |  |  | A | OK |  |  | Psi | 135 | 2025-01-01
Lubricación de los valeros de la bomba |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-01-01
Alineación del acoplamiento de la bomba |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-01-01
Mantenimiento a dispositivos y accesorios del tablero de control |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-01-01
Ajustar la válvula de alivio del motor |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-01-01
Prueba de eficiencia de la bomba |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2024-10-01
OBSERVACIONES :
Se reemplazó el display del motor por lo que el registro de horas de trabajo se reinicia en cero, permanece el registro historico.
El arrancador No. 1 en el motor presenta un retraso al realizar el arranque.Hasta el momento no representa un problema mayor.
Se presento liqueo de una linea de anticongelante.
ELABORO :
Santiago Campos
16 de Julio del 2025
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## Vàlvulas anual (hidden)
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONADORAS | [13 empty] | firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE : | Master Lock de Nogales Planta 2 | [9 empty] | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCION : | Ing. Julio Landabazo | [9 empty] | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO : | 7 de 12 | [9 empty] | FECHA : |  | 23 de mayo del 2024
Válvulas de Control y Seccionadoras
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  |  |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
LISTA DE REVISION (CHECK LIST):
Dirección | Ubicacion de la Valvula | Area Controlada |  |  | Tipo | Abierta | Cerrada | Enllavada | Bloqueada | Monitoreada | Nº Vueltas | Fecha de Prueba | Observaciones
M-066 | Tanque de Abastecimiento de Agua | Todo el sistema (Succión Bomba Diesel) |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 34 | 2025-06-01
M-061 | Interior del Cuarto de Bombas | Todo el sistema (Descarga Diesel) |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 35 | 2025-06-01
N/A | Interior del Cuarto de Bombas | Manifoul de pruebas |  |  | OS&V |  | OK | OK | NO | N/A | N/A | 2025-06-02
N/A | Exterior del Cuarto de Bombas | Succion Bomba Jockey (Todo el Edificio) |  |  | Comp. | OK |  | OK | NO | N/A | 9.75 | 2025-06-03
N/A | Interior del Cuarto de Bombas | Descarga Bomba Jockey (Todo el Edificio) |  |  | Comp. | OK |  | OK | NO | N/A | 8.5 | 2025-06-04
N/A | Interior del Cuarto de Bombas | Sistema de Rociadores Cuarto de Bombas |  |  | Comp. | OK |  | OK | NO | N/A | 9.5 | 2025-06-05
M-092 | Exterior Puerta de emergancia # 11 | Sistema de Rociadores Nº 1 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 20.5 | 2025-06-06
M-026 | A un lado salida de emergencia # 11 | Sistema de Rociadores en Racks 1A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK | 16.5 | 2025-06-07
| Derivacion cabezal sistema 1A | Ampliación Rociadores in rack almacen |  |  | IBV | OK |  | X | NO | OK | 12 | 2025-06-08
M-028 | A un lado salida de emergencia # 11 | Sistema de Rociadores 1B fuera de servicio |  |  | IBV |  | OK | OK | NO | OK | N/A | 2025-06-09 | FUERA DE SERVICIO
M-009 | Exterior Puerta de emergencia Nº 1 | Sistema de Rociadores Nº 2 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 20.5 | 2025-06-10
M-007 | En Raiser Sistema 2A | Sistema de Rociadores in Racks 2A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK | 16 | 2025-06-11
M-013 | Exterior Puerta de emergencia Nº 2 | Sistema de Rociadores Nº 3 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 20.25 | 2025-06-12
M-012 | En Raiser Sistema 3A | Sistema de Rociadores en Racks 3A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK | 16 | 2025-06-13
M-020 | Exterior Rampa Automotriz | Sistema de Rociadores Nº 4 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 20.5 | 2025-06-14
M-086 | Patio frente area de compresores | Sistema de Rociadores Nº 5 |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 20.5 | 2025-06-15 | requiere lubricación
M-017 | Exterior Cuarto de Bombas | Sistema de Rociadores Nº 6 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 20.25 | 2025-06-16
M-021 | Exterior Rampa Automotriz | Sistema de Rociadores Nº 7 |  |  | OS&V |  | OK | OK | NO | OK | N/A | 2025-06-17 | FUERA DE SERVICIO
M-091 | Exterior recepciòn | Sistema de Rociadores Nº 9 |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 20 | 2025-06-18
M-003 | En Raiser Sistema 9 A | Sistema de Rociadores in Racks 9A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK | 16.5 | 2025-06-19
M- 034 | Exterior Cocina | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | OK | xxx | 2025-06-20 | no responde a la manipulación
M-032 | Estacionamiento | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 26 | 2025-06-21
M-021 | Exterior Cortina Automotriz | Vàlvula Seccionadora |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 26 | 2025-06-22 | requiere lubricación
M- 029 | Patio Oriente 1 (afuera cuarto de Bombas) | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 32.5 | 2025-06-23
M-030 | Patio Oriente 2 (afuera cuarto de Bombas) | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 32.75 | 2025-06-24
N/A | Estacionamiento limite de instalaciones | A futuro |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | N/A | N/A | 2025-06-25
N/A | Estacionamiento | Interconexion con ITT CANNON |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | N/A | N/A | 2025-06-26
N/A | Patio noroeste | Interconexion con ITT CANNON |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | N/A | N/A | 2025-06-27
OBSERVACIONES :
Se realizo la prueba annual de conteo de vueltas de cierre y apertura a las válvulas de control y seccionadoras.
Válvula seccionadora instalada en exterior de cocina requieren no responden a la manipulación.
Se lubricaron todas las válvulas
ELABORO :
Santiago Campos
23 de mayo del 2024
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## Vàlvulas
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONADORAS | [11 empty] | firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE : | Master Lock de Nogales Planta 2 | [8 empty] | CONTRATO : | Mensual
ATENCION : | Ing. Julio Landabazo | [8 empty] | INSPECTOR : | Santiago Campos
SERVICIO : | 7 de 12 | [8 empty] | FECHA : | 16 de julio del 2025
Válvulas de Control y Seccionadoras
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  |  |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
LISTA DE REVISION (CHECK LIST):
Dirección | Ubicacion de la Valvula | Area Controlada |  |  | Tipo | Abierta | Cerrada | Enllavada | Bloqueada | Monitoreada | Observaciones
M-066 | Tanque de Abastecimiento de Agua | Todo el sistema (Succión Bomba Diesel) |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK
M-061 | Interior del Cuarto de Bombas | Todo el sistema (Descarga Diesel) |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK
N/A | Interior del Cuarto de Bombas | Manifoul de pruebas |  |  | OS&V |  | OK | OK | NO | N/A
N/A | Exterior del Cuarto de Bombas | Succion Bomba Jockey (Todo el Edificio) |  |  | Comp. | OK |  | OK | NO | N/A
N/A | Interior del Cuarto de Bombas | Descarga Bomba Jockey (Todo el Edificio) |  |  | Comp. | OK |  | OK | NO | N/A
N/A | Interior del Cuarto de Bombas | Sistema de Rociadores Cuarto de Bombas |  |  | Comp. | OK |  | OK | NO | N/A
M-092 | Exterior Puerta de emergancia # 11 | Sistema de Rociadores Nº 1 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK
M-026 | A un lado salida de emergencia # 11 | Sistema de Rociadores en Racks 1A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK
M-028 | A un lado salida de emergencia # 11 | Sistema de Rociadores 1B |  |  | IBV |  | OK | OK | NO | X | FUERA DE SERVICIO
M-009 | Exterior Puerta de emergencia Nº 1 | Sistema de Rociadores Nº 2 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK
M-007 | En Raiser Sistema 2A | Sistema de Rociadores in Racks 2A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK
M-013 | Exterior Puerta de emergencia Nº 2 | Sistema de Rociadores Nº 3 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK
M-012 | En Raiser Sistema 3A | Sistema de Rociadores en Racks 3A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK
M-017 | Exterior Cuarto de Bombas | Sistema de Rociadores Nº 6 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK
M-086 | Patio frente area de compresores | Sistema de Rociadores Nº 5 |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | requiere lubricación cada mes
M-020 | Exterior Rampa Automotriz | Sistema de Rociadores Nº 4 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK
M-021 | Exterior Rampa Automotriz | Sistema de Rociadores Nº 7 |  |  | OS&V |  | OK | OK | NO | OK | FUERA DE SERVICIO
M-091 | Exterior recepciòn | Sistema de Rociadores Nº 9 |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK
M-003 | En Raiser Sistema 9 A | Sistema de Rociadores in Racks 9A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK
M- 090 | Derivacion cabezal sistema 1A | Ampliación Rociadores in rack almacen |  |  | IBV | OK |  | X | NO | OK
N/A | Estacionamiento | Interconexion con ITT CANNON |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | N/A
N/A | Patio noroeste | Interconexion con ITT CANNON |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | N/A
M-021 | Exterior Cortina Automotriz | Vàlvula Seccionadora |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK
M- 029 | Patio Oriente 1 (afuera cuarto de Bombas) | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK
M-030 | Patio Oriente 2 (afuera cuarto de Bombas) | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK
N/A | Estacionamiento limite de instalaciones | A futuro |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | N/A
M- 034 | Exterior Cocina | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | OK | no responde a la manipulación
M-032 | Estacionamiento | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | X
OBSERVACIONES :
Se realizo manipulación mensual (3 vueltas) a las válvulas de control y seccionadoras.
Válvulas seccionadora instalada en: exterior de cocina requiere lubricación, ya que no responde a la manipulación.
TOMA SIAMESA ESTA FUGANDO
ELABORO :
Santiago Campos
16 de julio del 2025
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## Hidrantes Exteriores
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES | [15 empty] | firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 | [9 empty] | CONTRATO : |  |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo | [9 empty] | INSPECTOR : |  |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 | [9 empty] | FECHA : |  |  | 16 de Julio del 2025
HIDRANTES EXTERIORES
| SATISFACTORIO : | OK |  | NO SATISFACTORIO : |  |  |  | X | NO APLICA : | [5 empty] | N/A
|  |  | NUMERO DE HIDRANTE : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
HIDRANTES EXTERIORES | [13 empty] | Comentarios
¿ El sistema se encontró en servicio ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ La válvula de control esta libre de fugas en posición de abierto ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ El hidrante presenta fugas ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Tiene tapones las salidas del hidrante ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ El área del hidrante esta libre y despejada ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Es fácil el acceso hacia el hidrante ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ El hidrante es visible a distancia ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ El hidrante cuenta con identificación ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Al abrir el hidrante presenta fuga por los tapones ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Los dispositivos están en buenas condiciones físicas ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Se encuentran las salidas equipadas con adaptador reductor de manguera? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ El hidrante cuenta con un gabinete de mangueras cercano ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ La puerta del gabinete abre libremente ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ En el interior del gabinete se tiene llave para hidrante ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ La soportería es la adecuada ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Se encuentra sin daño la manguera ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Cuenta con empaques las conexiones de la manguera ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ El chiflón se encuentra en buen estado? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ El chiflón opera suavemente todo el rango de apertura y cierre ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Son compatibles las cuerdas del cople, la manguera y el chiflón ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Esta la manguera doblada o enrollada correctamente ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Las características de la manguera son las adecuadas para el riesgo ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Resulto satisfactoria la prueba hidrostática a la manguera ? |  |  | 5 años | [10 empty] | 2023-11-01 | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
¿ Se realizo flusheo del Hidrante ? | [13 empty] | 2024-02-20 | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to NO APLICA : 10
OBSERVACIONES:
Gabinete en estacionamiento tiene la manguera dañada.
ELABORO :
Santiago Campos
16 de Julio del 2025
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## Hidrantes Interiores
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE MENSUAL DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE HIDRANTES INTERIORES | [14 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master de Nogales Planta 2 | [10 empty] | CONTRATO : |  |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo | [10 empty] | INSPECTOR : |  |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 | [10 empty] | FECHA : |  |  | 17 de Julio del 2025
| SATISFACTORIO : | OK | NO SATISFACTORIO : |  |  |  | X | NO APLICA : | [5 empty] | N/A
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HIDRANTES INTERIORES | [14 empty] | Observaciones
¿ El sistema se encontró en servicio ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Funciona el detector de flujo ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Funciona el supervisor de válvula ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Funciona la válvula de alarma del sistema ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ La válvula de control esta libre de fugas en posición de abierto ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ El área del hidrante esta libre y despejada ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Es fácil el acceso hacia el hidrante ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ El hidrante es visible a distancia ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ El hidrante cuenta con identificación ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Las conexiones del dren se encuentran libres de fugas ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ La válvula de la manguera se encuentra libre de daño físico ? | [15 empty] | de | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ La soportería es la adecuada ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Se encuentra sin daño la manguera ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Cuenta con empaques las conexiones de la manguera ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ El hidrante cuenta con llave para acoplamiento? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ El chiflón se encuentra en buen estado ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ El chiflón opera suavemente todo el rango de apertura y cierre ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Esta conectada la manguera ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Son compatibles las cuerdas del cople, la manguera y el chiflón ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Esta la manguera doblada o enrollada correctamente ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ El carrete gira libremente ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ El carrete presenta daños o golpes ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Las características de la manguera son las adecuadas para el riesgo ? | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
¿ Resulto satisfactoria la prueba hidrostática a la manguera ? | [14 empty] | oct-nov 2023 | bar: NO SATISFACTORIO : 1 to N/A 12
OBSERVACIONES:
Todos los hidrantes carecen de llave para coples
Hidrantes No. 3, 9, 10 y 11 tras realizarles pruebas hidrostáticas el resultado no fue satisfactorio.
ELABORO :
Santiago Campos
17 de Julio del 2025
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## Hidrantes Interiores (2)
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE MENSUAL DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE HIDRANTES INTERIORES | [14 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master de Nogales Planta 2 | [7 empty] | CONTRATO : |  |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo | [7 empty] | INSPECTOR : |  |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 | [7 empty] | FECHA : |  |  | 17 de Julio del 2025
| SATISFACTORIO : | OK | NO SATISFACTORIO : | X |  |  |  | NO APLICA : |  |  | N/A
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
HIDRANTES INTERIORES | [13 empty] | Observaciones
¿ El sistema se encontró en servicio ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ Funciona el detector de flujo ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ Funciona el supervisor de válvula ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ Funciona la válvula de alarma del sistema ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ La válvula de control esta libre de fugas en posición de abierto ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ El área del hidrante esta libre y despejada ? |  |  |  | OK | OK | OK | X | OK | OK | Ok | OK | OK | OK
¿ Es fácil el acceso hacia el hidrante ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ El hidrante es visible a distancia ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ El hidrante cuenta con identificación ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ Las conexiones del dren se encuentran libres de fugas ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ La válvula de la manguera se encuentra libre de daño físico ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ La soportería es la adecuada ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ Se encuentra sin daño la manguera ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ Cuenta con empaques las conexiones de la manguera ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ El hidrante cuenta con llave para acoplamiento? | bar: X 13 to N/A 22
¿ El chiflón se encuentra en buen estado ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ El chiflón opera suavemente todo el rango de apertura y cierre ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ Esta conectada la manguera ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ Son compatibles las cuerdas del cople, la manguera y el chiflón ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ Esta la manguera doblada o enrollada correctamente ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ El carrete gira libremente ? |  |  |  | OK | X | OK | X | X | OK | X | X | N/A | N/A
¿ El carrete presenta daños o golpes ? |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | N/A | N/A
¿ Las características de la manguera son las adecuadas para el riesgo ? | bar: X 13 to N/A 22
¿ Resulto satisfactoria la prueba hidrostática a la manguera ? | [13 empty] | oct-nov 2023 | bar: X 13 to N/A 22
OBSERVACIONES :
Todos los hidrantes carecen de llave para coples
Hidrantes Nº 14,16 y 20 no giran bien debido a que están dentro de racks
Hidrantes Nº 16 y 19 no cuenta con ID
Hidrante No. 19 tiene el chiflon dañado no enrosca totalmente en la manguera.
Al realizar pruebas hidritaticas a las mangueras de los hidrantes, la manguera del Hidrante N° 14 resultó con daños, se debe reemplazar.
ELABORO :
Santiago Campos
17 de Julio del 2025
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## Sistema 1
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ROCIADORES | [9 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  | FECHA : |  | 17 de Julio del 2025
Sistema Nº 1
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS HUMEDOS |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ El sistema se encontró en servicio ? |  | M | OK
¿ El stock de rociadores es el adecuado en cantidad y temperatura ? |  | M | OK |  |  |  | 286ºF - K=11.2
¿ Se cuenta con las llaves adecuadas de los rociadores ? |  | M | OK
Cantidad de rociadores instalados de acuerdo al diseño original. |  | M | OK |  |  |  | 478
¿ No se han realizado modificaciones en el área protegida con relación al plano del diseño original ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta abierta ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta asegurada y/o supervisada ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta accesible ? |  | M | OK
¿ La válvula OS&Y opera al cerrarla y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  | M | OK
¿ Operan los supervisores de válvula ? |  | M | OK
¿ Esta delimitada el área del riser del sistema ? |  | M | OK
¿ Las válvulas check mantienen la presión ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma esta en buen estado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma mantiene la presión ? |  | M | OK
Presión en la línea de alimentación |  | M | OK |  |  | Psi | 155
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  | M | Ok
Presión en la línea de rociadores |  | M | OK |  |  | Psi | 160
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta abierta ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta en buenas condiciones ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta ajustada de acuerdo al criterio del diseño ? |  | M | OK |  |  | Psi | 175
¿ La válvula del drene opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ El detector de flujo y/o de Presión opera ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio del la línea de inspección opera ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de daños y fugas ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de polvo y pintura ? |  | M | OK
¿ Los rociadores se encuentran libres de obstrucción ? |  | M | OK
¿ El sistema de rociadores queda en servicio ? |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema , supervisión y/o alarmas el tablero ? |  | M | OK
¿ Se encuentra con placa de calculo el riser del sistema ? |  | Q | OK | [5 empty] | 2025-07-01
Presión residual con válvula de drene abierta. |  | A | OK |  |  | PSI | 145 |  | 2024-02-20
¿ El arreglo de la válvula de inspección es el adecuado ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-07-01
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  | Q | OK |  |  | de 30 a 60 seg. | 38 |  | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Drain. |  | A | OK |  |  | SEGUNDOS | 9 |  | 2024-02-20
Presión residual con la válvula de inspección. |  | A | OK |  |  | PSI | 148 |  | 2024-02-20
La conexión de bomberos se encuentra accesible y en buenas condiciones |  | A | ok | [5 empty] | 2025-06-01
¿ Los rociadores estándar son de menos de 50 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-02
¿ Los rociadores residenciales son de menos de 20 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-03
¿ La cobertura de los rociadores es la adecuada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-04
¿ Los rociadores están instalados en la posición correcta ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-05
¿ Los rociadores son los del tipo adecuado, al área protegida ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-06
¿ Los rociadores instalados son de la temperatura de acuerdo al diseño ? |  | A | OK |  |  |  | 286ºF |  | 2025-06-07
¿ No presentan ningún daño físico los ramales y cabezales del sistema? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-08
Número de vueltas para el cierre de la válvula del poste indicador de pared. |  | A | OK |  |  | de 15 a 33 | 20.5 |  | 2025-06-09
¿ Son aprobadas las válvulas de control ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-10
¿ Los soportes y colgantes son los adecuados ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-11
¿ Los soportes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-12
¿ El sistema esta libre de derivaciones, ajenas a la protección contra Incendio ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-13
¿ Están libres de cargas ajenas los soportes y/o colgantes ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-14
Lubricar Válvula de control |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-15
Ajuste de los soportes del Riser |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-16
Registrar Presión Residual con válvula (2") de dren abierta |  | A | OK |  |  | Psi |  | 145 | 2024-02-20
Registrar Presión Estática al finalizar el mantenimiento Anual |  | A | OK |  |  | Psi |  | 148 | 2024-02-20
OBSERVACIONES:
Válvula de alivio no funciona correctamente, no abre para desfogar la sobrepresión en el sistema al rebasar las 175 psi.

## Sistema 1A
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ROCIADORES | [9 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  | FECHA : |  | 17 de Julio del 2025
Sistema Nº 1A In Rack
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS HUMEDOS |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ El sistema se encontró en servicio ? |  | M | OK
¿ El stock de rociadores es el adecuado en cantidad y temperatura ? |  | M | OK |  |  |  | 165ºf
¿ Se cuenta con las llaves adecuadas de los rociadores ? |  | M | OK
Cantidad de rociadores instalados de acuerdo al diseño original. |  | M | OK |  |  |  |  | 234
¿ No se han realizado modificaciones en el área protegida con relación al plano del diseño original ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta accesible ? |  | M | OK
¿ La válvula OS&Y opera al cerrarla y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  | M | OK
¿ Operan los supervisores de válvula ? |  | M | OK
¿ Esta delimitada el área del riser del sistema ? |  | M | OK
¿ Las válvulas check mantienen la presión ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma esta en buen estado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma mantiene la presión ? |  | M | OK
Presión en la línea de alimentación |  | M | OK |  |  | Psi | 155
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  | M | OK
Presión en la línea de rociadores |  | M | OK |  |  | Psi | 155
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta abierta ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta en buenas condiciones ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta ajustada de acuerdo al criterio del diseño ? |  | M | OK |  |  | Psi |  | 175
¿ La válvula del drene opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ El detector de flujo y/o de Presión opera ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio del la línea de inspección opera ? |  | M | OK
¿ Las guardas de los rociadores son las aprobadas ? |  | M | OK |  |  | UL o FM
¿ Los rociadores están libres de daños y fugas ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de polvo y pintura ? |  | M | OK
¿ Los rociadores se encuentran libres de obstrucción ? |  | M | OK | [5 empty] | No están centrados
¿ El sistema de rociadores queda en servicio ? |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema , supervisión y/o alarmas el tablero ? |  | M | OK
¿ Se encuentra con placa de calculo el riser del sistema ? |  | Q | OK | [5 empty] | 2025-07-01
Presión residual con válvula de drene abierta. |  | A | OK |  |  | Psi | 150 |  | 2024-02-20
¿ El arreglo de la válvula de inspección es el adecuado ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  | Q | OK |  |  | de 30 a 60 seg. | 42 |  | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Drain. |  | A | OK |  |  | SEGUNDOS | 11 |  | 2024-02-20
Presión residual con la válvula de inspección. |  | A | OK |  |  | PSI | 150 |  | 2024-02-20
La conexión de bomberos se encuentra accesible y en buenas condiciones |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
¿ Los rociadores estándar son de menos de 50 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-02
¿ La cobertura de los rociadores es la adecuada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-03
¿ Los rociadores están instalados en la posición correcta ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-04
¿ Los rociadores son los del tipo adecuado, al área protegida ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-05
¿ Los rociadores instalados son de la temperatura de acuerdo al diseño ? |  | A | OK |  |  |  | 165ºF |  | 2025-06-06
¿ No presentan ningún daño físico los ramales y cabezales del sistema? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-07
Número de vueltas para el cierre de la válvula de mariposa con indicador. |  | A | OK |  |  | 13 a 33 | 16.5 |  | 2025-06-08
Número de vueltas para el cierre de la válvula de mariposa secundaria. |  | A | OK |  |  | 13 a 33 | 12 |  | 2025-06-09
¿ Son aprobadas las válvulas de control ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-10
¿ Los soportes y colgantes son los adecuados ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-11
¿ Los soportes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-12
¿ Los colgantes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-13
¿ El sistema esta libre de derivaciones, ajenas a la protección contra Incendio ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-14
¿ Están libres de cargas ajenas los soportes y/o colgantes ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-15
Lubricar Válvula de control |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-16
Ajuste de los soportes del Riser |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-17
Registrar Presión Residual con válvula (2") de dren abierta |  | A | OK |  |  | Psi | 150 |  | 2024-02-20
Registrar Presión Estática al finalizar el mantenimiento Anual |  | A | OK |  |  | Psi | 150 |  | 2024-02-20
OBSERVACIONES:
Rociadores instaladoes en Racks del lado del muro en area de almacen de componentes no cuentan con guardas.
Linea de inspección permanece obstruida frecuentemente por palets con material y mesa de trabajo.
Válvula de alivio no funciona correctamente, no abre para desfogar la sobrepresión en el sistema al rebasar las 175 psi.

## Sistema 2
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ROCIADORES | [9 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  | FECHA : |  | 17 de Julio del 2025
Sistema Nº 2
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS HUMEDOS |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ El sistema se encontró en servicio ? |  | M | OK
¿ El stock de rociadores es el adecuado en cantidad y temperatura ? |  | M | OK |  |  |  | 286ºF - K=11.2
¿ Se cuenta con las llaves adecuadas de los rociadores ? |  | M | OK
Cantidad de rociadores instalados de acuerdo al diseño original. |  | M | OK |  |  |  |  | 458
¿ No se han realizado modificaciones en el área protegida con relación al plano del diseño original ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta abierta ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta asegurada y/o supervisada ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta accesible ? |  | M | OK
¿ La válvula OS&Y opera al cerrarla y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  | M | OK
¿ Operan los supervisores de válvula ? |  | M | OK
¿ Esta delimitada el área del riser del sistema ? |  | M | OK
¿ Las válvulas check mantienen la presión ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma esta en buen estado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma mantiene la presión ? |  | M | OK
Presión en la línea de alimentación |  | M | OK |  |  | Psi | 150
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  | M | OK
Presión en la línea de rociadores |  | M | OK |  |  | Psi | 165
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta abierta ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta en buenas condiciones ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta ajustada de acuerdo al criterio del diseño ? |  | M | OK |  |  | Psi |  | 175
¿ La válvula del drene opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ El detector de flujo y/o de Presión opera ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio del la línea de inspección opera ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de daños y fugas ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de polvo y pintura ? |  | M | OK
¿ Los rociadores se encuentran libres de obstrucción ? |  | M | OK
¿ El sistema de rociadores queda en servicio ? |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema , supervisión y/o alarmas el tablero ? |  | M | OK
¿ Se encuentra con placa de calculo el riser del sistema ? |  | Q | OK | [5 empty] | 2025-07-01
Presión residual con válvula de drene abierta. |  | A |  |  | X | PSI |  |  | 2024-02-20
¿ El arreglo de la válvula de inspección es el adecuado ? |  | A | OK | [5 empty] | 2023-11-20
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  | Q | OK |  |  | de 30 a 60 seg. | 40 |  | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Drain. |  | A |  |  | X | SEGUNDOS | 21 |  | 2024-02-20
Presión residual con la válvula de inspección. |  | A | OK |  |  | PSI | 155 |  | 2024-02-20
La conexión de bomberos se encuentra accesible y en buenas condiciones |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
¿ Los rociadores estándar son de menos de 50 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-02
¿ Los rociadores residenciales son de menos de 20 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-03
¿ La cobertura de los rociadores es la adecuada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-04
¿ Los rociadores están instalados en la posición correcta ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-05
¿ Los rociadores son los del tipo adecuado, al área protegida ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-06
¿ Los rociadores instalados son de la temperatura de acuerdo al diseño ? |  | A | OK |  |  |  |  | 286ºF | 2025-06-07
¿ No presentan ningún daño físico los ramales y cabezales del sistema? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-08
Número de vueltas para el cierre de la válvula del poste indicador de pared. |  | A | OK |  |  | 13 a 33 | 20.5 |  | 2025-06-09
¿ Son aprobadas las válvulas de control ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-10
¿ Los soportes y colgantes son los adecuados ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-11
¿ Los soportes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-12
¿ Los colgantes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-13
¿ El sistema esta libre de derivaciones, ajenas a la protección contra Incendio ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-14
¿ Están libres de cargas ajenas los soportes y/o colgantes ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-15
Lubricar Válvula de control |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-16
Ajuste de los soportes del Riser |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-17
Registrar Presión Residual con válvula (2") de dren abierta |  | A |  |  | X | Psi |  |  | 2024-02-20
Registrar Presión Estática al finalizar el mantenimiento Anual |  | A | OK |  |  | Psi | 150 |  | 2024-02-20
OBSERVACIONES :
Niple instalado entre la valvula check y la válvula del dren en riser del sistema presenta corrosión y pequeña filtración de agua.
Se localizó filtración de agua entre el cople y tubería debajo de la válvula de control en el riser del sistema.
Válvula de alivio no funciona correctamente, no abre para desfogar la sobrepresión en el sistema al rebasar las 175 psi.

## Sistema 2A
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ROCIADORES | [9 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing.Julio Landabazo |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  | FECHA : |  | 17 de Julio del 2025
Sistema Nº 2A In Rack
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS HUMEDOS |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ El sistema se encontró en servicio ? |  | M | OK
¿ El stock de rociadores es el adecuado en cantidad y temperatura ? |  | M | OK |  |  |  | 165ºf
¿ Se cuenta con las llaves adecuadas de los rociadores ? |  | M | OK
Cantidad de rociadores instalados de acuerdo al diseño original. |  | M | OK |  |  |  |  | 214
¿ No se han realizado modificaciones en el área protegida con relación al plano del diseño original ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta accesible ? |  | M | OK
¿ La válvula OS&Y opera al cerrarla y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  | M | OK
¿ Operan los supervisores de válvula ? |  | M | OK
¿ Esta delimitada el área del riser del sistema ? |  | M | OK
¿ Las válvulas check mantienen la presión ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma esta en buen estado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma mantiene la presión ? |  | M | OK
Presión en la línea de alimentación |  | M | OK |  |  | Psi | 155
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  | M | OK
Presión en la línea de rociadores |  | M | OK |  |  | Psi | 160
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta abierta ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta en buenas condiciones ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta ajustada de acuerdo al criterio del diseño ? |  | M | OK |  |  | Psi |  | 175
¿ La válvula del drene opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ El detector de flujo y/o de Presión opera ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio del la línea de inspección opera ? |  | M | OK
¿ Las guardas de los rociadores son las aprobadas ? |  | M | OK |  |  | UL o FM
¿ Los rociadores están libres de daños y fugas ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de polvo y pintura ? |  | M | OK
¿ Los rociadores se encuentran libres de obstrucción ? |  | M |  |  | X |  |  |  | No estan centrados
¿ El sistema de rociadores queda en servicio ? |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema , supervisión y/o alarmas el tablero ? |  | M | OK
¿ Se encuentra con placa de calculo el riser del sistema ? |  | Q | OK | [5 empty] | 2025-07-01
Presión residual con válvula de drene abierta. |  | A | OK |  |  | PSI | 145 |  | 2024-02-20
¿ El arreglo de la válvula de inspección es el adecuado ? |  | A | OK | [5 empty] | 2023-11-20
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  | Q | OK |  |  | de 30 a 60 seg. | 47 |  | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Drain. |  | A | OK |  |  | SEGUNDOS | 21 |  | 2024-02-20
Presión residual con la válvula de inspección. |  | A | OK |  |  | PSI | 155 |  | 2024-02-20
La conexión de bomberos se encuentra accesible y en buenas condiciones |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
¿ Los rociadores estándar son de menos de 50 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-02
¿ La cobertura de los rociadores es la adecuada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-03
¿ Los rociadores están instalados en la posición correcta ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-04
¿ Los rociadores son los del tipo adecuado, al área protegida ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-05
¿ Los rociadores instalados son de la temperatura de acuerdo al diseño ? |  | A | OK |  |  |  |  | 165ºF | 2025-06-06
¿ No presentan ningún daño físico los ramales y cabezales del sistema? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-07
Número de vueltas para el cierre de la válvula de mariposa con indicador. |  | A | OK |  |  | 13 a 33 | 16 |  | 2025-06-08
¿ Son aprobadas las válvulas de control ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-09
¿ Los soportes y colgantes son los adecuados ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-10
¿ Los soportes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-11
¿ Los colgantes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-12
¿ El sistema esta libre de derivaciones, ajenas a la protección contra Incendio ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-13
¿ Están libres de cargas ajenas los soportes y/o colgantes ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-14
Lubricar Válvula de control |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-15
Ajuste de los soportes del Riser |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-16
Registrar Presión Residual con válvula (2") de dren abierta |  | A | OK |  |  | Psi | 145 |  | 2024-02-20
Registrar Presión Estática al finalizar el mantenimiento Anual |  | A | OK |  |  | Psi | 154 |  | 2024-02-20
OBSERVACIONES:

## Sistema 3
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-941 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ROCIADORES | [9 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE; | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN; | Ing. Julio Landabazo |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  | FECHA : |  | 17 de Julio del 2025
Sistema Nº 3
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS HUMEDOS |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ El sistema se encontró en servicio ? |  | M | OK
¿ El stock de rociadores es el adecuado en cantidad y temperatura ? |  | M | OK |  |  |  | 286ºF - K=11.2
¿ Se cuenta con las llaves adecuadas de los rociadores ? |  | M | OK
Cantidad de rociadores instalados de acuerdo al diseño original. |  | M | OK |  |  |  | 460
¿ No se han realizado modificaciones en el área protegida con relación al plano del diseño original ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta abierta ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta asegurada y/o supervisada ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta accesible ? |  | M | OK
¿ La válvula OS&Y opera al cerrarla y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  | M | OK
¿ Operan los supervisores de válvula ? |  | M | OK
¿ Esta delimitada el área del riser del sistema ? |  | M | OK
¿ Las válvulas check mantienen la presión ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma esta en buen estado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma mantiene la presión ? |  | M | OK
Presión en la línea de alimentación |  | M | OK |  |  | Psi | 150
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  | M | OK
Presión en la línea de rociadores |  | M | OK |  |  | Psi | 153
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta abierta ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta en buenas condiciones ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta ajustada de acuerdo al criterio del diseño ? |  | M | OK
¿ La válvula del drene opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ El detector de flujo y/o de Presión opera ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio del la línea de inspección opera ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de daños y fugas ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de polvo y pintura ? |  | M | OK
¿ Los rociadores se encuentran libres de obstrucción ? |  | M | OK
¿ El sistema de rociadores queda en servicio ? |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema , supervisión y/o alarmas el tablero ? |  | M | OK
¿ Se encuentra con placa de calculo el riser del sistema ? |  | Q | OK | [5 empty] | 2025-07-01
Presión residual con válvula de drene abierta. |  | A | OK |  |  | PSI | 148 |  | 2024-02-20
¿ El arreglo de la válvula de inspección es el adecuado ? |  | A | OK | [5 empty] | 2023-11-20
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  | Q | OK |  |  | de 30 a 60 seg. | 38 |  | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Drain. |  | A | OK |  |  | SEGUNDOS | 15 |  | 2024-02-20
Presión residual con la válvula de inspección. |  | A | OK |  |  | PSI | 155 |  | 2024-02-20
La conexión de bomberos se encuentra accesible y en buenas condiciones |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
¿ Los rociadores estándar son de menos de 50 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-02
¿ Los rociadores residenciales son de menos de 20 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-03
¿ La cobertura de los rociadores es la adecuada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-04
¿ Los rociadores están instalados en la posición correcta ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-05
¿ Los rociadores son los del tipo adecuado, al área protegida ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-06
¿ Los rociadores instalados son de la temperatura de acuerdo al diseño ? |  | A | OK |  |  | ºF |  | 286 | 2025-06-07
¿ No presentan ningún daño físico los ramales y cabezales del sistema? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-08
Número de vueltas para el cierre de la válvula del poste indicador de pared. |  | A | OK |  |  | 13 a 33 | 20.25 |  | 2025-06-09
¿ La válvula de control esta lubricada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-10
¿ Son aprobadas las válvulas de control ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-11
¿ Los soportes y colgantes son los adecuados ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-12
¿ Los soportes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-13
¿ Los colgantes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-14
¿ El sistema esta libre de derivaciones, ajenas a la protección contra Incendio ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-15
¿ Están libres de cargas ajenas los soportes y/o colgantes ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-16
Lubricar Válvula de control |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
Ajuste de los soportes del Riser |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
Registrar Presión Residual con válvula (2") de dren abierta |  | A | OK |  |  | Psi | 148 |  | 2024-02-20
Registrar Presión Estática al finalizar el mantenimiento Anual |  | A | OK |  |  | Psi | 150 |  | 2024-02-20
OBSERVACIONES:
Válvula de alivio no funciona correctamente, no abre para desfogar la sobrepresión en el sistema al rebasar las 175 psi.

## Sistema 3A
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ROCIADORES | [9 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  | FECHA : |  | 17 de Julio del 2025
Sistema Nº 3A In Rack
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS HUMEDOS |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ El sistema se encontró en servicio ? |  | M | OK
¿ El stock de rociadores es el adecuado en cantidad y temperatura ? |  | M | OK |  |  |  | 165ºf
¿ Se cuenta con las llaves adecuadas de los rociadores ? |  | M | OK
Cantidad de rociadores instalados de acuerdo al diseño original. |  | M | OK |  |  |  |  | 238
¿ No se han realizado modificaciones en el área protegida con relación al plano del diseño original ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta accesible ? |  | M | OK
¿ La válvula OS&Y opera al cerrarla y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  | M | OK
¿ Operan los supervisores de válvula ? |  | M | OK
¿ Esta delimitada el área del riser del sistema ? |  | M | OK
¿ Las válvulas check mantienen la presión ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma esta en buen estado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma mantiene la presión ? |  | M | OK
Presión en la línea de alimentación |  | M |  |  | X | Psi | xxx |  | Descalibrado
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  | M | OK
Presión en la línea de rociadores |  | M | OK |  |  | Psi | 155
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta abierta ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta en buenas condiciones ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta ajustada de acuerdo al criterio del diseño ? |  | M | OK |  |  | Psi |  | 175
¿ La válvula del drene opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ El detector de flujo y/o de Presión opera ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio del la línea de inspección opera ? |  | M | OK
¿ Las guardas de los rociadores son las aprobadas ? |  | M | OK |  |  | UL o FM
¿ Los rociadores están libres de daños y fugas ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de polvo y pintura ? |  | M | OK
¿ Los rociadores se encuentran libres de obstrucción ? |  | M | OK | [5 empty] | No estan centrados
¿ El sistema de rociadores queda en servicio ? |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema , supervisión y/o alarmas el tablero ? |  | M | OK
¿ Se encuentra con placa de calculo el riser del sistema ? |  | Q | OK | [5 empty] | 2025-07-01
Presión residual con válvula de drene abierta. |  | A | OK |  |  | PSI | 150 |  | 2024-02-20
¿ El arreglo de la válvula de inspección es el adecuado ? |  | A | OK | [5 empty] | 2023-11-20
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  | Q | OK |  |  | de 30 a 60 seg. | 48 |  | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Drain. |  | A | OK |  |  | SEGUNDOS | 8 |  | 2024-02-20
Presión residual con la válvula de inspección. |  | A | OK |  |  | PSI | 153 |  | 2024-02-20
La conexión de bomberos se encuentra accesible y en buenas condiciones |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
¿ Los rociadores estándar son de menos de 50 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-02
¿ Los rociadores residenciales son de menos de 20 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-03
¿ La cobertura de los rociadores es la adecuada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-04
¿ Los rociadores están instalados en la posición correcta ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-05
¿ Los rociadores son los del tipo adecuado, al área protegida ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-06
¿ Los rociadores instalados son de la temperatura de acuerdo al diseño ? |  | A | OK |  |  | ºF |  | 165 | 2025-06-07
¿ No presentan ningún daño físico los ramales y cabezales del sistema? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-08
Número de vueltas para el cierre de la válvula de mariposa con indicador. |  | A | OK |  |  | 13 a 33 | 16 |  | 2025-06-09
¿ Son aprobadas las válvulas de control ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-10
¿ Los soportes y colgantes son los adecuados ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-11
¿ Los soportes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-12
¿ Los colgantes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-13
¿ El sistema esta libre de derivaciones, ajenas a la protección contra Incendio ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-14
¿ Están libres de cargas ajenas los soportes y/o colgantes ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-15
Lubricar Válvula de control |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-16
Ajuste de los soportes del Riser |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
Registrar Presión Residual con válvula (2") de dren abierta |  | A | OK |  |  | Psi | 150 |  | 2024-02-20
Registrar Presión Estática al finalizar el mantenimiento Anual |  | A | OK |  |  | Psi | 150 |  | 2024-02-20
OBSERVACIONES:

## Sistema 4
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ROCIADORES | [9 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCION: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  | FECHA : |  | 17 de Julio del 2025
Sistema Nº 4
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS HUMEDOS |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ El sistema se encontró en servicio ? |  | M | OK
¿ El stock de rociadores es el adecuado en cantidad y temperatura ? |  | M | OK |  |  |  | 286ºF - K=11.2
¿ Se cuenta con las llaves adecuadas de los rociadores ? |  | M | OK
Cantidad de rociadores instalados de acuerdo al diseño original. |  | M | OK |  |  |  | 584
¿ No se han realizado modificaciones en el área protegida con relación al plano del diseño original ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta abierta ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta asegurada y/o supervisada ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta accesible ? |  | M | OK
¿ La válvula OS&Y opera al cerrarla y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  | M | OK
¿ Operan los supervisores de válvula ? |  | M | OK
¿ Esta delimitada el área del riser del sistema ? |  | M | OK
¿ Las válvulas check mantienen la presión ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma esta en buen estado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma mantiene la presión ? |  | M | OK
Presión en la línea de alimentación |  | M | OK |  |  | Psi | 150
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  | M | OK
Presión en la línea de rociadores |  | M | OK |  |  | Psi | 160
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta abierta ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta en buenas condiciones ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta ajustada de acuerdo al criterio del diseño ? |  | M | OK |  |  | Psi |  | 175
¿ La válvula del drene opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ El detector de flujo y/o de Presión opera ? |  | M | OK
¿ La válvula de alimentación del anticongelante esta abierta ? |  | M | OK
¿ La válvula de alimentación del anticongelante esta asegurada ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio del la línea de inspección opera ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de daños y fugas ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de polvo y pintura ? |  | M | OK
¿ Los rociadores se encuentran libres de obstrucción ? |  | M | OK
¿ El sistema de rociadores queda en servicio ? |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema , supervisión y/o alarmas el tablero ? |  | M | OK
¿ Se encuentra con placa de calculo el riser del sistema ? |  | Q | OK | [5 empty] | 2025-07-01
Presión residual con válvula de drene abierta. |  | A | OK |  |  | PSI | 140 |  | 2024-02-20
¿ El arreglo de la válvula de inspección es el adecuado ? |  | A | OK | [5 empty] | 2023-11-20
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  | Q | OK |  |  | 30 a 60 seg. | 48 |  | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Drain. |  | A | OK |  |  | SEGUNDOS | 6 |  | 2024-02-20
Presión residual con la válvula de inspección. |  | A | OK |  |  | PSI | 155 |  | 2024-02-20
La conexión de bomberos se encuentra accesible y en buenas condiciones |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
¿ Los rociadores estándar son de menos de 50 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-02
¿ Los rociadores residenciales son de menos de 20 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-03
¿ La cobertura de los rociadores es la adecuada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-04
¿ Los rociadores están instalados en la posición correcta ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-05
¿ Los rociadores son los del tipo adecuado, al área protegida ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-06
¿ Los rociadores instalados son de la temperatura de acuerdo al diseño ? |  | A | OK |  |  | ºF |  | 286 | 2025-06-07
¿ No presentan ningún daño físico los ramales y cabezales del sistema? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-08
¿ El arreglo del sistema anticongelante esta correcto ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-09
¿ Se verificó que la mezcla de anticongelante tiene la concentración adecuada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-10
Número de vueltas para el cierre de la válvula del poste indicador. |  | A | OK |  |  | 13 a 33 | 20.5 |  | 2025-06-11
¿ Son aprobadas las válvulas de control ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-12
¿ Los soportes y colgantes son los adecuados ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-13
¿ Los soportes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-14
¿ Los colgantes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-15
¿ El sistema esta libre de derivaciones, ajenas a la protección contra Incendio ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-16
¿ Están libres de cargas ajenas los soportes y/o colgantes ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
Lubricar Válvula de control |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
Ajuste de los soportes del Riser |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
Registrar Presión Residual con válvula (2") de dren abierta |  | A | OK |  |  | Psi | 140 |  | 2024-02-20
Registrar Presión Estática al finalizar el mantenimiento Anual |  | A | OK |  |  | Psi | 155 |  | 2024-02-20
OBSERVACIONES:
Niple de linea de dren en el riser presenta oxidación y ligera filtración de agua.
Válvula de paso anterior al manometro de linea de rociadores en riser no sella, al cerrarla.
En oficina de almacen(planta alta) se dividio el area en cubiculos obstruyendo la cobertura de los rociadores, y presenta perforaciones en el plafon.
Se localizo filtracion de agua, en la valvula check en la salida de la linea de alimentacion en riser.
Válvula de alivio no funciona correctamente, no abre para desfogar la sobrepresión en el sistema al rebasar las 175 psi.

## Sistema 5
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ROCIADORES | [9 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  | FECHA : |  | 17 de Julio del 2025
Sistema Nº 5
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS HUMEDOS |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ El sistema se encontró en servicio ? |  | M | OK
¿ El stock de rociadores es el adecuado en cantidad y temperatura ? |  | M | OK |  |  |  | 286ºF - K=11.2
¿ Se cuenta con las llaves adecuadas de los rociadores ? |  | M | OK
Cantidad de rociadores instalados de acuerdo al diseño original. |  | M | OK
¿ No se han realizado modificaciones en el área protegida con relación al plano del diseño original ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta abierta ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta asegurada y/o supervisada ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta accesible ? |  | M | OK
¿ La válvula OS&Y opera al cerrarla y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  | M | OK
¿ Operan los supervisores de válvula ? |  | M | OK
¿ Esta delimitada el área del riser del sistema ? |  | M | OK
¿ Las válvulas check mantienen la presión ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma esta en buen estado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma mantiene la presión ? |  | M | OK
Presión en la línea de alimentación |  | M | OK |  |  | Psi | 150
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  | M | OK
Presión en la línea de rociadores |  | M | OK |  |  | Psi | 160
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta abierta ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta en buenas condiciones ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta ajustada de acuerdo al criterio del diseño ? |  | M | OK |  |  | Psi |  | 175
¿ La válvula del drene opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ El detector de flujo y/o de Presión opera ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio del la línea de inspección opera ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de daños y fugas ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de polvo y pintura ? |  | M | OK
¿ Los rociadores se encuentran libres de obstrucción ? |  | M | OK
¿ El sistema de rociadores queda en servicio ? |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema , supervisión y/o alarmas el tablero ? |  | M | OK
¿ Se encuentra con placa de calculo el riser del sistema ? |  | Q | OK | [5 empty] | 2025-07-01
Presión residual con válvula de drene abierta. |  | A | OK |  |  | PSI | 155 |  | 2024-02-20
¿ El arreglo de la válvula de inspección es el adecuado ? |  | A | OK | [5 empty] | 2023-11-20
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  | Q | OK |  |  | 30 a 60 seg. | 48 |  | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Drain. |  | A | OK |  |  | SEGUNDOS | 6 |  | 2024-02-20
Presión residual con la válvula de inspección. |  | A | OK |  |  | PSI | 155 |  | 2024-02-20
La conexión de bomberos se encuentra accesible y en buenas condiciones |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
¿ Los rociadores estándar son de menos de 50 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-02
¿ Los rociadores residenciales son de menos de 20 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-03
¿ La cobertura de los rociadores es la adecuada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-04
¿ Los rociadores están instalados en la posición correcta ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-05
¿ Los rociadores son los del tipo adecuado, al área protegida ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-06
¿ Los rociadores instalados son de la temperatura de acuerdo al diseño ? |  | A | OK |  |  | ºF |  | 286 | 2025-06-07
¿ No presentan ningún daño físico los ramales y cabezales del sistema? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-08
Número de vueltas para el cierre de la válvula del poste indicador. |  | A | OK |  |  | 13 a 33 | 20.5 |  | 2025-06-09
¿ Son aprobadas las válvulas de control ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-10
¿ Los soportes y colgantes son los adecuados ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-11
¿ Los soportes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-12
¿ Los colgantes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-13
¿ El sistema esta libre de derivaciones, ajenas a la protección contra Incendio ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-14
¿ Están libres de cargas ajenas los soportes y/o colgantes ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-15
Lubricar Válvula de control |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-16
Ajuste de los soportes del Riser |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
Registrar Presión Residual con válvula (2") de dren abierta |  | A | OK |  |  | Psi | 155 |  | 2024-02-20
Registrar Presión Estática al finalizar el mantenimiento Anual |  | A | OK |  |  | Psi | 155 |  | 2024-02-20
OBSERVACIONES :
El riser se encuentra en un cuarto que permanece cerrado por lo que el acceso es limitado y con previa autorización del personal de seguridad.

## Sistema 6
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ROCIADORES | [9 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  | FECHA : |  | 17 de Julio del 2025
Sistema Nº 6
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS HUMEDOS |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ El sistema se encontró en servicio ? |  | M | OK
¿ El stock de rociadores es el adecuado en cantidad y temperatura ? |  | M | OK |  |  |  | 286ºF - K=11.2
¿ Se cuenta con las llaves adecuadas de los rociadores ? |  | M | OK
Cantidad de rociadores instalados de acuerdo al diseño original. |  | M | OK |  |  |  |  | 547
¿ No se han realizado modificaciones en el área protegida con relación al plano del diseño original ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta abierta ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta asegurada y/o supervisada ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta accesible ? |  | M | OK
¿ La válvula OS&Y opera al cerrarla y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  | M | OK
¿ Operan los supervisores de válvula ? |  | M | OK
¿ Esta delimitada el área del riser del sistema ? |  | M | OK
¿ Las válvulas check mantienen la presión ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma esta en buen estado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma mantiene la presión ? |  | M | OK
Presión en la línea de alimentación |  | M | OK |  |  | Psi | 150
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  | M | OK
Presión en la línea de rociadores |  | M | OK |  |  | Psi | 165
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta abierta ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta en buenas condiciones ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta ajustada de acuerdo al criterio del diseño ? |  | M | OK |  |  | Psi |  | 175
¿ La válvula del drene opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ El detector de flujo y/o de Presión opera ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio del la línea de inspección opera ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de daños y fugas ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de polvo y pintura ? |  | M | OK
¿ Los rociadores se encuentran libres de obstrucción ? |  | M | OK
¿ El sistema de rociadores queda en servicio ? |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema , supervisión y/o alarmas el tablero ? |  | M | OK
¿ Se encuentra con placa de calculo el riser del sistema ? |  | Q | OK | [5 empty] | 2025-07-01
Presión residual con válvula de drene abierta. |  | A |  |  | X | PSI |  |  | 2024-02-20
¿ El arreglo de la válvula de inspección es el adecuado ? |  | A | OK | [5 empty] | 2023-11-20
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  | Q | OK |  |  | de 30 a 60 seg | 47 |  | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Drain. |  | A |  |  | X | SEGUNDOS |  |  | 2024-02-20
Presión residual con la válvula de inspección. |  | A | OK |  |  | PSI | 154 |  | 2024-02-20
La conexión de bomberos se encuentra accesible y en buenas condiciones |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
¿ Los rociadores estándar son de menos de 50 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-02
¿ Los rociadores residenciales son de menos de 20 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-03
¿ La cobertura de los rociadores es la adecuada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-04
¿ Los rociadores están instalados en la posición correcta ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-05
¿ Los rociadores son los del tipo adecuado, al área protegida ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-06
¿ Los rociadores instalados son de la temperatura de acuerdo al diseño ? |  | A | OK |  |  | ºF |  | 286 | 2025-06-07
¿ No presentan ningún daño físico los ramales y cabezales del sistema? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-08
Número de vueltas para el cierre de la válvula del poste indicador de pared. |  | A | OK |  |  | 13 a 33 | 20.25 |  | 2025-06-09
¿ Son aprobadas las válvulas de control ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-10
¿ Los soportes y colgantes son los adecuados ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-11
¿ Los soportes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-12
¿ Los colgantes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-13
¿ El sistema esta libre de derivaciones, ajenas a la protección contra Incendio ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-14
¿ Están libres de cargas ajenas los soportes y/o colgantes ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-15
Lubricar Válvula de control |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-16
Ajuste de los soportes del Riser |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
Registrar Presión Residual con válvula (2") de dren abierta |  | A |  |  | X | Psi |  |  | 2024-02-20
Registrar Presión Estática al finalizar el mantenimiento Anual |  | A | OK |  |  | Psi | 152 |  | 2024-02-20
OBSERVACIONES :
Válvula de alivio no sella permite el paso de agua aun cuando la presion en el sistema es menor a la que esta ajustada la valvula, y tuberia del dren desoldada.
Niple de linea del dren en riser del sistema presenta oxidación y ligera filtración de agua.

## Sistema 9
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ROCIADORES | [9 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  | FECHA : |  | 17 de Julio del 2025
Sistema Nº 9
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS HUMEDOS |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ El sistema se encontró en servicio ? |  | M | OK
¿ El stock de rociadores es el adecuado en cantidad y temperatura ? |  | M |  |  | X |  | 155ºF - K=5.6 |  | No cuenta con stock
¿ Se cuenta con las llaves adecuadas de los rociadores ? |  | M | OK
Cantidad de rociadores instalados de acuerdo al diseño original. |  | M | OK |  |  |  |  | 209
¿ No se han realizado modificaciones en el área protegida con relación al plano del diseño original ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta abierta ? |  | M | OK
¿ La válvula hacia los hidrantes esta asegurada y/o supervisada ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta accesible ? |  | M | OK
¿ La válvula OS&Y opera al cerrarla y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  | M | OK
¿ Operan los supervisores de válvula ? |  | M | OK
¿ Esta delimitada el área del riser del sistema ? |  | M | OK
¿ Las válvulas check mantienen la presión ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma esta en buen estado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alarma mantiene la presión ? |  | M | OK
Presión en la línea de alimentación |  | M |  |  | X | Psi | 160 |  | Descalibrado
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  | M |  |  | X
Presión en la línea de rociadores |  | M | OK |  |  | Psi | 165
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta abierta ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta en buenas condiciones ? |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta ajustada de acuerdo al criterio del diseño ? |  | M | OK |  |  | Psi |  | 175
¿ La válvula del drene opera adecuadamente ? |  | M | OK
¿ El detector de flujo y/o de Presión opera ? |  | M | OK
¿ La válvula de alivio del la línea de inspección opera ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de daños y fugas ? |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de polvo y pintura ? |  | M | OK
¿ Los rociadores se encuentran libres de obstrucción ? |  | M | OK
¿ El sistema de rociadores queda en servicio ? |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema , supervisión y/o alarmas el tablero ? |  | M | OK
¿ Se encuentra con placa de calculo el riser del sistema ? |  | Q | OK | [5 empty] | 2025-07-01
Presión residual con válvula de drene abierta. |  | A | OK |  |  | PSI | 150 |  | 2024-02-20
¿ El arreglo de la válvula de inspección es el adecuado ? |  | A | OK | [5 empty] | 2023-11-20
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  | Q | OK |  |  | 30 a 60 segundos | 43 |  | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Drain. |  | A | OK |  |  | SEGUNDOS | 20 |  | 2024-02-20
Presión residual con la válvula de inspección. |  | A | OK |  |  | PSI | 150 |  | 2024-02-20
La conexión de bomberos se encuentra accesible y en buenas condiciones |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
¿ Los rociadores estándar son de menos de 50 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-02
¿ Los rociadores residenciales son de menos de 20 años ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-03
¿ La cobertura de los rociadores es la adecuada ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-04
¿ Los rociadores están instalados en la posición correcta ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-05
¿ Los rociadores son los del tipo adecuado, al área protegida ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-06
¿ Los rociadores instalados son de la temperatura de acuerdo al diseño ? |  | A | OK |  |  | ºF | 286 y 155 |  | 2025-06-07
¿ No presentan ningún daño físico los ramales y cabezales del sistema? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-08
Número de vueltas para el cierre de la válvula del poste indicador. |  | A | OK |  |  | 13 a 33 | 20 |  | 2025-06-09
¿ Son aprobadas las válvulas de control ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-10
¿ Los soportes y colgantes son los adecuados ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-11
¿ Los soportes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-12
¿ Los colgantes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-13
¿ El sistema esta libre de derivaciones, ajenas a la protección contra Incendio ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-14
¿ Están libres de cargas ajenas los soportes y/o colgantes ? |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-15
Lubricar Válvula de control |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-16
Ajuste de los soportes del Riser |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
Registrar Presión Residual con válvula (2") de dren abierta |  | A | OK |  |  | Psi | 150 |  | 2024-02-20
Registrar Presión Estática al finalizar el mantenimiento Anual |  | A | OK |  |  | Psi | 155 |  | 2024-02-20
OBSERVACIONES :
Válvula de paso anterior al manómetro de presion en linea de descarga en riser presenta filtracion de agua por porosidad.
Manómetro de línea de alimentación en riser descalibrado.
No cuenta con stock de Rociadores 155ºF
En pasillo de la salida de emergencia #12 no se cuenta con rociador y faltan 3 plafones en el techo falso.
En area de comedor hay 6 rociadores con el fusible cubierto de pintura y 2 sin chapetón. En area de cocina hay 3 rociadores desnivelados, 5 sucios de grasa, 2 sin chapetón y faltan plafones en area de lava trastes.
Faltan plafones en area de cubìculos, y en cuarto de limpieza en oficinas planta alta.
Pasillo de salida a producción en oficinas planta alta, sin proteccion de rociadores.

## Sistema 9A
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ROCIADORES | [10 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  |  | FECHA : |  | 17 de Julio del 2025
Sistema Nº 9A In Rack
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS HUMEDOS |  |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS |  | COMENTARIOS
¿ El sistema se encontró en servicio ? |  |  | M | OK
¿ El stock de rociadores es el adecuado en cantidad y temperatura ? |  |  | M | OK |  |  |  | 165ºf
¿ Se cuenta con las llaves adecuadas de los rociadores ? |  |  | M | OK
Cantidad de rociadores instalados de acuerdo al diseño original. |  |  | M | OK |  |  |  |  | 228
¿ No se han realizado modificaciones en el área protegida con relación al plano del diseño original ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de control esta accesible ? |  |  | M | OK
¿ La válvula OS&Y opera al cerrarla y retorna a la posición de abierto ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de control esta supervisada y/o asegurada ? |  |  | M | OK
¿ Operan los supervisores de válvula ? |  |  | M | OK
¿ Esta delimitada el área del riser del sistema ? |  |  | M | OK
¿ Las válvulas check mantienen la presión ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de alarma esta en buen estado ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de alarma mantiene la presión ? |  |  | M | OK
Presión en la línea de alimentación |  |  | M | OK |  |  | Psi | 157
¿ La presión de alimentación es adecuada ? |  |  | M | OK
Presión en la línea de rociadores |  |  | M | OK |  |  | Psi | 160 |  | Valvula dañda
¿ La presión del sistema es adecuada ? |  |  | M | OK
¿ Coincide la lectura de los manómetros del riser con el manómetro certificado ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de alivio opera adecuadamente ? |  |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta abierta ? |  |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta en buenas condiciones ? |  |  | M | OK
¿ Las válvulas reguladora de presión esta ajustada de acuerdo al criterio del diseño ? |  |  | M | OK |  |  | Psi |  | 175
¿ La válvula del drene opera adecuadamente ? |  |  | M | OK
¿ El detector de flujo y/o de Presión opera ? |  |  | M | OK
¿ La válvula de alivio del la línea de inspección opera ? |  |  | M | OK
¿ Las guardas de los rociadores son las aprobadas ? |  |  | M | OK |  |  | UL o FM
¿ Los rociadores están libres de daños y fugas ? |  |  | M | OK
¿ Los rociadores están libres de polvo y pintura ? |  |  | M | OK
¿ Los rociadores se encuentran libres de obstrucción ? |  |  | M | OK | [5 empty] | No estan centrados
¿ El sistema de rociadores queda en servicio ? |  |  | M | OK
¿ El tablero de alarma se restableció después de las pruebas ? |  |  | M | OK
¿ Quedo sin señales de problema , supervisión y/o alarmas el tablero ? |  |  | M | OK
¿ Se encuentra con placa de calculo el riser del sistema ? |  |  | Q | OK | [5 empty] | 2025-07-20
Presión residual con válvula de drene abierta. |  |  | A | OK |  |  | PSI | 145 |  | 2024-02-20
¿ El arreglo de la válvula de inspección es el adecuado ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2023-11-20
Tiempo de respuesta del detector de flujo al abrir la válvula de inspección. |  |  | Q | OK |  |  | de 30 a 60 seg. | 43 |  | 2025-06-01
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Drain. |  |  | A | OK |  |  | SEGUNDOS | 15 |  | 2024-02-20
Presión residual con la válvula de inspección. |  |  | A | OK |  |  | PSI | 145 |  | 2024-02-20
La conexión de bomberos se encuentra accesible y en buenas condiciones |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
¿ Los rociadores estándar son de menos de 50 años ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-02
¿ Los rociadores residenciales son de menos de 20 años ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-03
¿ La cobertura de los rociadores es la adecuada ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-04
¿ Los rociadores están instalados en la posición correcta ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-05
¿ Los rociadores son los del tipo adecuado, al área protegida ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-06
¿ Los rociadores instalados son de la temperatura de acuerdo al diseño ? |  |  | A | OK |  |  | ºF | 165 |  | 2025-06-07
¿ No presentan ningún daño físico los ramales y cabezales del sistema? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-08
Número de vueltas para el cierre de la válvula de mariposa con indicador. |  |  | A | OK |  |  | 13 a 33 | 16.5 |  | 2025-06-09
¿ Son aprobadas las válvulas de control ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-10
¿ Los soportes y colgantes son los adecuados ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-11
¿ Los soportes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-12
¿ Los colgantes están fijos y asegurados adecuadamente ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-13
¿ El sistema esta libre de derivaciones, ajenas a la protección contra Incendio ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-14
¿ Están libres de cargas ajenas los soportes y/o colgantes ? |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-15
Lubricar Válvula de control |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-16
Ajuste de los soportes del Riser |  |  | A | OK | [5 empty] | 2025-06-01
Registrar Presión Residual con válvula (2") de dren abierta |  |  | A | OK |  |  | Psi | 145 |  | 2024-02-20
Registrar Presión Estática al finalizar el mantenimiento Anual |  |  | A | OK |  |  | Psi | 152 |  | 2024-02-20
OBSERVACIONES :
Válvula de paso anterior al manómetro de linea de alimentación en riser, no sella al cerrarla.
Válvula de paso anterior al manómetro de linea de descarga en riser, tiene filtración de agua por porosidad.
valvula de manometro de rociadores dañada, esta cerrada para evitar fuga

## Detec. de Flujo (hidden)
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest # 12 Terranova
Tel. Fax: 1041127 y Cel 6313579141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
| REPORTE DE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO TRIMESTRAL A DETECTORES DE FLUJO | [15 empty] | firecontrolsystems@hotmail.com
| CLIENTE : |  | Master Lock de Nogales Planta 2 | [9 empty] | CONTRATO : |  | Mensual
| ATENCION : |  | Ing. Julio Landabazo | [9 empty] | INSPECTOR: |  | Yosafat Guerrero
| SERVICIO : |  | 01 de 12 | [9 empty] | FECHA: |  | 20 de febrero del 2025
98i
DETECTORES DE FLUJO
F = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL
S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA X: NO SATISFACTORIO
| Direcciòn | Ubicación |  | F | Alarma | Señal al tablero |  | Limpieza interna | Signos de Filtraciòn | Signos de corrosiòn | Terminales sulfatadas | Tiempo de respuesta | Parametro | Fecha de prueba |  | Comentarios
| M-024 | Riser Sistema Nº 1 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 37 | 30 a 60 seg. | 2024-12-01
| M-025 | Riser Sistema Nº 1A |  | Q | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | 42 | 30 a 60 seg. | 2024-12-01
| M-027 | Riser Sistema Nº 1B |  | Q | X | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Fuera de Servicio
| M-006 | Riser Sistema Nº 2 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 40 | 30 a 60 seg. | 2024-12-01
| M-008 | Riser Sistema Nº 2 A |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 47 | 30 a 60 seg. | 2024-12-02
| M-010 | Riser Sistema Nº 3 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 38 | 30 a 60 seg. | 2024-12-03
| M-011 | Riser Sistema Nº 3A |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 48 | 30 a 60 seg. | 2024-12-04
| M-019 | Riser Sistema Nº 4 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 48 | 30 a 60 seg. | 2024-12-05
| M-085 | Riser Sistema Nº 5 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 48 | 30 a 60 seg. | 2024-12-06
| M-016 | Riser Sistema Nº 6 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 47 | 30 a 60 seg. | 2024-12-07
| M-018 | Riser Sistema Nº 7 |  | Q | X | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Fuera de Servicio
| M-005 | Riser Sistema Nº 9 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 43 | 30 a 60 seg. | 2024-12-07
| M-004 | Riser Sistema Nº 9A |  | Q | X | X |  | OK | X | OK | OK | 43 | 30 a 60 seg. | 2024-12-07
| M-060 | Rociadores Cto de Bombas |  | Q | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | 50 | 30 a 60 seg. | 2024-12-07 |  | filtración
OBSERVACIONES :
Se realizo prueba trimestral de tiempo de respuesta de los detectores de flujo.
Se detecto corrosion por filtración de agua en el sensor de flujo del sistema de rociadores del cuarto de bombas.
ELABORÒ
Yosafat Guerrero
20 de febrero del 2025
NOMBRE,FIRMA Y FECHA

## Pruebas anuales de drenaje (hidden)
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest # 12 Terranova
Tel. Fax: 1041127 y Cel 6313579141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
Pruebas de Drenaje Principal Anual a Sistemas Humedos. | [14 empty] | firecontrolsystems@hotmail.com
Cliente: | Master Lock de Nogales Planta 2 | [10 empty] | CONTRATO : |  | Mensual
Atención: | Ing. Julio Landabazo | [10 empty] | INSPECTOR: |  | Santiago Campos
Servicio: | 2 de 12 | [10 empty] | FECHA: |  | 21 de febrero del 2024
Las pruebas se realizaron utilizando medidores de presión certificados y calibrados.
F = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL
S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA X: NO SATISFACTORIO
Prueba Realizada |  | F | Riser Sistema 1 | Riser Sistema 1A | Riser Sistema 2 | Riser Sistema 2A | Riser Sistema 3 | Riser Sistema 3A | Riser Sistema 4 | Riser Sistema 5 | Riser Sistema 6 | Riser Sistema 9 | Riser Sistema 9A | Comentarios
Presión estática al final del servicio anual. |  | A | 148 PSI | 150 PSI | 150 PSI | 154 PSI | 150 PSI | 150 PSI | 152 PSI | 155 PSI | 152 PSI | 155 PSI | 152 PSI
Presión residual con válvula (2") de Dren abierta |  | A | 145 PSI | 150 PSI |  | 145 PSI | 148 PSI | 150 PSI | 140 PSI | 155 PSI |  | 150 PSI | 145 PSI
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula Drain. |  | A | 09 SEG. | 11 SEG. |  | 21 SEG. | 15 SEG. | 08 SEG. | 06 SEG. | 06 SEG. |  | 20 SEG. | 15 SEG.
Presión residual con válvula de inspección abierta |  | A | 148 PSI | 150 PSI | 155 PSI | 155 PSI | 150 PSI | 153 PSI | 155 PSI | 155 PSI | 154 PSI | 150 PSI | 160 PSI
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Inspección. |  | A | 60 SEG. | 33 SEG. | 52 SEG. | 20 SEG. | 57 SEG. | 21 SEG. | 35 SEG. | 32 SEG. | 39 SEG. | 45 SEG. | 30 SEG.
OBSERVACIONES:
No se realizaron pruebas de drenaje a sistemas de rociadores N° 2 y 6 los cuales cuentan con filtacion de agua en tuberias de dren y Riser.
ELABORÒ
Santiago Campos
21 de febrero del 2024
NOMBRE,FIRMA Y FECHA

## Panel de Alarma
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. Fax: 1041127 y Cel 044633579141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
firecontrolsystems@hotmail.com
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL DEL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION
CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 |  |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  |  | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO: | 7 de 12 |  |  |  |  | FECHA : |  | 15 de julio del 2025
PANEL DE ALARMA
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION |  |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS | COMENTARIOS
¿ Se tiene la tarjeta de permiso para puesta fuera de servicio autorizada por el cliente ? |  |  | M |  | N/A
¿ El Tablero esta accesible ? |  |  | M | OK
¿ La temperatura del cuarto es la adecuada ? |  |  | M | OK |  |  | ºC | 20°
¿ El Tablero esta en operación ? |  |  | M | OK
¿ El Tablero esta libre de señalización de alarmas ? |  |  | M | OK
¿ El Tablero esta libre de señalización de problemas ? |  |  | M | OK
¿ El Tablero esta libre de señalización de supervisión ? |  |  | M | OK
¿ El Tablero esta libre de señalización de seguridad ? |  |  | M | OK
¿ El Tablero esta libre de la falla a tierra ? |  |  | M | OK
¿ Esta habilitada la detección de las fallas a tierra ? |  |  | M | OK
¿ Las condiciones internas en el Tablero son las adecuadas ? |  |  | M | OK
¿ Las terminales se encuentran bien apretadas ? |  |  | M | OK
¿ Las terminales se encuentran libres de Sulfato ? |  |  | M | OK
¿ La acometida del tablero es independiente ? |  |  | M | OK
¿ El interruptor principal esta asegurado e identificado ? |  |  | M | OK
¿ El voltaje de C.A. de la fuente primaria es el adecuado ? |  |  | M | OK |  |  | VOLTS AC | 119.7
¿ El voltaje del cargador es el correcto ? |  |  | M | OK |  |  | VOLTS DC | 27.5
¿ El voltaje de las baterías es el adecuado ? |  |  | M | OK |  |  | VOLTS DC | 13.67 - 14.01
¿ La alimentación secundaria opera adecuadamente ? |  |  | M | OK |  |  | VOLTS DC | 27.6
¿ La capacidad de las baterías es la adecuada ? |  |  | Q | OK |  |  | VOLTS DC | 12 vcd c/u | 2025-07-01
¿ La corriente del cargador es la adecuada ? |  |  | Q | OK |  |  |  |  | 2025-07-02
¿ El display opera adecuadamente ? |  |  | Q | OK |  |  |  |  | 2025-07-03
¿ Los módulos aparentan estar funcionando ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-07-04
¿ La simulación de alarma opera adecuadamente ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-07-05
¿ La tecla de silenciar la alarma opera ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-07-06
¿ La tecla de restablecimiento en alarma opera ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-07-07
¿ La simulación de problema opera adecuadamente ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-07-08
¿ La tecla de silenciar problema opera ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-07-09
¿ La tecla de restablecimiento en problema opera ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-07-10
¿ La tecla de DRILL opera ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-07-11
¿ La señal audible interna del tablero opera ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-07-10
¿ La fecha y la hora son las correctas ? |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2025-07-10
¿ La señal de alarma y problema se recibió en el anunciador ? |  |  | A |  |  | N/A
¿ Los anunciadores remotos operan correctamente ? |  |  | A |  |  | N/A
OBSERVACIONES :
Módulo de control de paro de conveyor no realiza su funcion ya que al activarse la alarma general no se detiene la operación del conveyor.
No se han realizado pruebas a la totalidad de los detectores de humo instalados en los ductos ya que hay personal laborando debajo de ellos.
Detectores de humo compresores se encuentran deshabilitados.
ELABORO :
Santiago Campos
15 de julio del 2025
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## Estaciones Manuales
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel.: 1041127 y Cel 044633579141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DIRECCIONADO | [12 empty] | firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE : |  | Master Lock de Nogales Planta 2 | [7 empty] | CONTRATO : | Mensual
ATENCION : |  | Ing. Julio Landabazo | [7 empty] | INSPECTOR : | Santiago Campos
SERVICIO : |  | 7 de 12 | [7 empty] | FECHA : | 15 de julio del 2025
ESTACIONES MANUALES
|  | Satisfactorio : |  | OK | No Satisfactorio : |  | X |  | No Aplica : | N/A | E/M : | ESTACION MANUAL
ZONA | DIRECCION | TIPO | UBICACIÒN |  |  | COBERTURA | OBSTRUCCION | ALARMA | LIMPIEZA | CANALIZACION | OBSERVACIONES
Z006 | M031 | E/M | Cuarto tratado de agua |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M037 | E/M | Salida Emergencia Nº 1 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M038 | E/M | Salida Emergencia Nº 2 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M039 | E/M | Salida Emergencia Nº 3 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M040 | E/M | Salida Emergencia Nº 4 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M041 | E/M | Salida Emergencia Nº 5 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M043 | E/M | Salida Emergencia Nº 6 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M044 | E/M | Cortina electrica 13 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M045 | E/M | Salida Emergencia Nº 7 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M046 | E/M | Cortina Automotriz |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M047 | E/M | Salida Emergencia Nº 8 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M048 | E/M | Salida Emergencia Nº 9 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M049 | E/M | Salida Emergencia Nº 10 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M050 | E/M | Salida Emergencia Nº 11 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M053 | E/M | Salida Emergencia Nº 15 - 16 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M054 | E/M | Salida Emergencia Nº 17-18 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M055 | E/M | Salida Personal |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M056 | E/M | Recepción |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M057 | E/M | Salida Emergencia Nº 12 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M058 | E/M | Oficinas Plta Alta Salida a Prod. |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M059 | E/M | Exterior Cuarto de Sistemas |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M093 | E/M | Pasillo area de Lockers nueva |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M095 | E/M | Cuarto Mantenimiento |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
Z006 | M097 | E/M | Cuarto de soldadura mantto |  |  | OK | OK | OK | OK | OK
OBSERVACIONES :
Se realizò la activaciòn a las estaciones manuales para verificar que envìa señal al panel de alarma.
Estacion manual en el exterior del cuarto de residuos temporales quimicos no está monitoreada por panel de alarma.

## Detectores de Humo
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. Fax: 1041127 y Cel 044633579141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
firecontrolsystems@hotmail.com
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DIRECCIONADO
CLIENTE : |  | Master Loock de Nogales Planta 2 | [5 empty] | CONTRATO : | Mensual
ATENCION : |  | Ing. Julio Landabazo | [5 empty] | INSPECTOR : | Santiago Campos
SERVICIO : |  | 7 de 12 | [5 empty] | FECHA : | 15 de julio del 2025
DETECTORES DE HUMO Y CALOR
| Satisfactorio |  | OK | No Satisfactorio : X |  | N/A |  | D/H : | Detecttor de Humo
[8 empty] | D/C : | Detector de Calor
DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION DIRECCIONADO
ZONA | DIRECCION | TIPO | AREA PROTEGIDA | COBERTURA | OBSTRUCCION | ALARMA | CANALIZACION | Porcentaje en la Cámara | OBSERVACIONES
Z006 | D002 | D/H | Comedor Planta Alta | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D003 | D/H | Site | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D004 | D/H | Doctor | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D005 | D/H | Archivo Muerto R.H. | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D006 | D/H | Cocineta R.H. | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D007 | D/H | Monitores | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D008 | D/H | Sala Juntas Magnum | OK | OK | OK | OK | 0%
Z003 | D009 | D/H | Recursos humanos | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D010 | D/H | Pasillo R.H. | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D011 | D/H | Comedor 3 | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D012 | D/H | Audiometría | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D013 | D/H | Nominas | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D014 | D/H | Mano factura | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D015 | D/H | Oficina manofactura | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D016 | D/H | Oficina manofactura | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D017 | D/H | Metrologia | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D018 | D/H | Cafetería | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D019 | D/H | Cafetería | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D020 | D/H | Tratado de Agua | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D030 | D/H | Area de lockers (nueva) | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D031 | D/H | Area de lockers (nueva) | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D032 | D/H | Area de lockers (nueva) | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D033 | D/H | Area de lockers (nueva) | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D034 | D/H | Area de lockers (nueva) | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D035 | D/H | Area de lockers (nueva) | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D040 | D/H | Taller Mantenimiento | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D041 | D/H
Z006 | D042 | D/H
Z006 | D043 | D/H | Cuarto Electrico | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D044 | D/H | Cuarto Electrico | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D045 | D/H | Compresores | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D046 | D/H | Compresores | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D048 | D/H | Archivo Muerto Planta Baja | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D049 | D/H (DUCTP) | Ducto # 01 | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D050 | D/H (DUCTP) | Ducto # 02 | OK |  | OK |  | 0%
Z006 | D051 | D/H (DUCTP) | Ducto # 03 | OK |  | OK |  | 0%
Z006 | D052 | D/H (DUCTP) | Ducto # 04 | OK |  | OK |  | 0%
Z006 | D053 | D/H (DUCTP) | Ducto # 06 | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D054 | D/H (DUCTP) | Ducto # 07 | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D055 | D/H (DUCTP) | Ducto # 08 | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D056 | D/H (DUCTP) | Ducto # 09 | OK |  | OK |  | 0%
Z006 | D057 | D/H (DUCTP) | Ducto # 10 | OK |  | OK |  | 0%
Z006 | D058 | D/H (DUCTP) | Ducto # 14 | OK |  | OK |  | 0%
Z006 | D059 | D/H (DUCTP) | Ducto # 13 | OK |  | OK |  | 0%
Z006 | D060 | D/H (DUCTP) | Ducto # 12 | OK |  | OK |  | 0%
Z006 | D061 | D/H (DUCTP) | Ducto # 11 | OK |  | OK |  | 0%
Z006 | D062 | D/H | Sala de Juntas 2° piso | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D063 | D/H | Lactancia | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D065 | D/H | Sala de espera enfermeria | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D065 | D/H | Enfermeria | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D070 | D/H | Entrada Mezanine | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D071 | D/H | Cubiculos Mezanine | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D072 | D/H | Cubiculos Mezanine | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D073 | D/H | Impresora Mezanine | OK | OK | OK | OK | 0%
Z003 | D074
Z000 | D075 | D/H | Archivo EHS Mezanine | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D076 | D/H | Cubiculos Mezanine | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D077 | D/H | Salida a Produccion Mezanine | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D078 | D/H | Sala Tetragon Mezanine | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D079 | D/H | Sala Tetragon Mezanine | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D080 | D/H | Cubiculos Mezanine | OK | OK | OK | OK | 0%
Z003 | D081 | D/H | Sala vip Torre 1 | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D082 | D/H | Oficina Sinue Espinoza | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D083 | D/H | Oficina Cristina Ruiz | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D084 | D/H | Cuarto de computo torre central | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D085 | D/H | Cocineta torre central | OK | OK | OK | OK | 0%
Z000 | D086
Z004 | D087 | D/H | Lavamanos torre central | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D088 | D/H | Clemente enrriquez torre central | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D089 | D/H | Gabriel Lopez torre central | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D090 | D/H | Pasillo impresora torre central | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D091 | D/H | Archivo torre central | OK | OK | OK | OK | 0%
Z004 | D092 | D/H | Oficina Landavazo torre central | OK | OK | OK | OK | 0%
Z000 | D093
Z006 | D094 | D/H | Ciclocuentos P-A cubiculos | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D095 | D/H | Ciclocuentos P-A sala juntas | OK | OK | OK | OK | 0%
Z000 | D096
Z006 | D097 | D/H | Oficina Carlos Castro | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D098 | D/H | Mantenimiento de piso | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D099 | D/H | Mantenimiento de piso | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D100 | D/H | Laboratorio de metrologia | Ok | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D101 | D/H | Logistica | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D102 | D/H | Logistica | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D103 | D/H | Oficinas supervisor mantenimeinto | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D104 | D/H | Cubiculos Embarques | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D105 | D/H | Cubiculos Embarques | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D106 | D/H | Gerente Aduanas | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D107 | D/H | Apoderado Aduanas | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D108 | D/H | Cubiculos Aduanas | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D109 | D/H | Cubiculos Aduanas | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D110 | D/H | Supervisor Aduanas | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D111 | D/H | Cocineta Aduanas | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D112 | D/H | Pasillo Aduanas | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D113 | D/H | Archivo gerencia distribución | OK | OK | OK | OK | 0%
Z006 | D114 | D/H | Gerencia Distribucion | OK | OK | OK | OK | 0%
OBSERVACIONES
No se han reemplazado detectores de humo de los ductos Nº 5 y 15
No se han probado la totalidad de los detctores de los ductos del aire acondicionado ya que se pone en riesgo al personal que labora debajo de los ductos.
Algunos detectores premanecen en zona de supervisión cuando deberían estar en zona de alarma.Recomendación hecha por FM Global
Detectores de humo de compresores de encuentran deshabilitados. (D045 y D046)
Detectores de humo instalados en los ductos del aire acondicionado permanecen deshabilitados por mantenimiento de los "coolers"
ELABORO :
Santiago Campos
15 de julio del 2025
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## FM200
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
| REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE EXTINCION A BASE DE GASES | [10 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
| CLIENTE: | Master Lock de Nogales Planta 2 | [6 empty] | CONTRATO : | Mensual
| ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo | [6 empty] | INSPECTOR : | Santiago Campos
| SERVICIO: | 7 de 12 | [6 empty] | FECHA : | 15 de julio del 2025
EXTINCION A BASE DE : |  |  |  | ( ) HALON 1301 ( ) CO2 ( X) FM200 ( ) INERGEN
|  |  | DESIGNACION DEL AREA PROTEGIDA : | Cuarto de comunicaciones
| INSPECCION VISUAL AL AREA |  |  |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS | COMENTARIOS
| ¿ El área de riesgo ha sido modificada con respecto al plano ? |  |  |  | M | OK
| ¿ La cobertura de los detectores es correcta ? |  |  |  | M | OK
| ¿ Todos los detectores están supervisados por el tablero ? |  |  |  | M | OK
| ¿ La condición y ubicación de las boquillas es correcta ? |  |  |  | M | OK
| ¿ Las boquillas se encuentran obstruidas ? |  |  |  | M | OK
| ¿ Existen áreas de riesgo sin cobertura de extinción ? |  |  |  | M | OK
| ¿ Las estaciones manuales y las de aborto son accesibles y están a la salida del riesgo ? |  |  |  | M | OK
| ¿ El área cuenta con avisos que indiquen que esta protegido con un sistema de extinción a base de gas ? |  |  |  | M | OK
| ¿ El riesgo se encuentra cerrado herméticamente de forma que no existan fugas considerables en caso de descarga ? |  |  |  | M | OK
| Resultó satisfactoria la prueba de hermeticidad realizada al area a protegida? Cada 5 años |  |  |  | 5a |  |  | X |  |  | 2015-08-01
| ¿ La tubería de descarga se encuentra bien soportada ? |  |  |  | M | OK
| ¿ Los tanques se encuentran en buenas condiciones ? |  |  |  | M | OK
| ¿ Los tanques se encuentran bien anclados y en un área accesible ? |  |  |  | M | OK
| ¿ Los tanques cuentan con placas de datos indicando peso en vacio y llenado ? |  |  |  | M | OK
| ¿ El peso de los tanques es el adecuado ? |  |  |  | A
| ¿ El sistema cuenta con mecanismo de disparo manual en buenas condiciones ? |  |  |  | M | OK
| ¿ El cuarto de contenedores tiene condiciones de temperatura adecuada ? |  |  |  | M | OK |  |  | ºC | 20°
| VERIFICACION OPERATIVA DEL SISTEMA DE EXTINCION |  |  |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS | COMENTARIOS
| ¿ Al retirar un detector de su base, lo reporta el tablero ? |  |  |  | M | OK
| ¿ El tablero opera al desconectar la energía de AC ? |  |  |  | M | OK
| El voltaje de la energía de AC es correto? |  |  |  | M | OK |  |  | VAC | 125.2
| ¿ El cargador de baterías funciona correctamente ? |  |  |  | M | OK |  |  | VOLTS DC | 27.5
| ¿ El voltaje de las baterías es el adecuado ? |  |  |  | M | OK |  |  | VOLTS DC | 13.81 - 13.84
| ¿ La alimentación secundaria opera adecuadamente ? |  |  |  | M | OK |  |  | VOLTS DC | 27.6
| ¿ La capacidad de las baterías es la adecuada ? |  |  |  | Q | OK |  |  | VOLTS DC | 12 V c/u | 2025-07-01
| ¿ Se encuentra supervisada la alimentación de DC hacia los modulos de control ? |  |  |  | M | OK
| ¿ Al alarmar un detector, el tablero lo reporta ? |  |  |  | M | OK
| ¿ Todas las alarmas audiovisuales operan ? |  |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2023-01-17
| ¿ Todas las alarmas sonoras funcionan ? |  |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2023-01-17
| ¿ Las teclas de ALARM SILENCE & RESET operan ? |  |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2023-01-17
| ¿ El sistema opera en condiciones de prealarma ? |  |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2023-01-17
| ¿ Al activar un segundo detector o realizar zona cruzada se activa el ciclo de descarga ? |  |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2023-01-17
| ¿ El tiempo de retardo para inicio de la descarga al activarse los detectores de humo de ambas zonas(1 y 2) es el correcto ? |  |  |  | A | OK |  |  |  | 29 segundos | 2023-01-17
| ¿ Al activar la estación manual, se energizan las solenoides ? |  |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2023-01-17
| ¿ Las solenoides se activan y se restablecen ? |  |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2023-01-17
| VERIFICACION OPERATIVA DEL SISTEMA DE EXTINCION |  |  |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS | 2023-01-17
| ¿ La extracción o inyección de aire, se detiene en caso de tener condiciones de alarma ? |  |  |  | A |  |  | X |  |  | 2023-01-17
| ¿ Las señales remotas operan correctamente ? |  |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2023-01-17
| ¿ Las válvulas seccionadoras y los interruptores de presión operan adecuadamente ? |  |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2023-01-17
| ¿ Queda operando el sistema normalmente una vez que ha sido restablecido ? |  |  |  | A | OK |  |  |  |  | 2023-01-17
OBSERVACIONES :
El panel de control no cuenta con contador que indique el tiempo que transcurre para el inicio y duración de la descarga, al realizar la prueba el conteo se hace con dispositivo externo
El sistema de aire acondicionado no se detiene al activarse la descarga del sistema.
Algunos orificios en los muros y varios orificios en plafones sin sellar a causa del cableado
Algunos plafones sin asentar completamente en la reticula permiten la salida de aire y sin clip que los mantenga en su lugar durante la descarga.
Se requiere realizar prueba de hermeticidad del cuarto.
Se requiere realizar prueba de simulacion de descarga.

## Aceptaciòn y entrega.
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
|  |  |  | REPORTE DE ACEPTACION Y ENTREGA |  |  |  |  | firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE : | Maquila Test S.A. | [5 empty] | CONTRATO :
ATENCION : | Area de Corte / Juan Perez | [5 empty] | INSPECTOR: | Juan Perez
SERVICIO : | Inspección y Retrabajo (QR) | [5 empty] | FECHA: | 2023-10-27
REFERENCIA |  | IRREGULARIDAD REPORTADA |  |  | RECOMENDACION HECHA |  |  |  | FECHA DE INSPECCIÓN
CAR-001 Frontal |  | Pintura: OK |  |  | Todo bien en general |  |  |  | 2023-10-27
CAR-001 Frontal |  | Abolladuras: NO |  |  | Todo bien en general |  |  |  | 2023-10-27
CAR-002 Trasero |  | Luces: OK |  |  | Funcionando |  |  |  | 2023-10-27
CAR-002 Trasero |  | Frenos: Revisar |  |  | Desgaste leve |  |  |  | 2023-10-27
Observaciones:
|  |  | Elaboro: |  |  | Por el cliente:
|  |  | Juan Perez |  |  | Ing. Julio Landabazo
|  |  | 2023-10-27 |  |  | 2023-10-27
|  |  | Nombre, firma y fecha |  |  | Nombre, firma y fecha