## Vàlvulas anual (hidden)
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONADORAS | [13 empty] | firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE : | Master Lock de Nogales Planta 2 | [9 empty] | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCION : | Ing. Julio Landabazo | [9 empty] | INSPECTOR : |  | Santiago Campos
SERVICIO : | #REF! | [9 empty] | FECHA : |  | 23 de mayo del 2024
Válvulas de Control y Seccionadoras
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  |  |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
LISTA DE REVISION (CHECK LIST):
Dirección | Ubicacion de la Valvula | Area Controlada |  |  | Tipo | Abierta | Cerrada | Enllavada | Bloqueada | Monitoreada | Nº Vueltas | Fecha de Prueba | Observaciones
M-066 | Tanque de Abastecimiento de Agua | Todo el sistema (Succión Bomba Diesel) |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 34 | 2025-06-01
M-061 | Interior del Cuarto de Bombas | Todo el sistema (Descarga Diesel) |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 35 | 2025-06-01
N/A | Interior del Cuarto de Bombas | Manifoul de pruebas |  |  | OS&V |  | OK | OK | NO | N/A | N/A | 2025-06-02
N/A | Exterior del Cuarto de Bombas | Succion Bomba Jockey (Todo el Edificio) |  |  | Comp. | OK |  | OK | NO | N/A | 9.75 | 2025-06-03
N/A | Interior del Cuarto de Bombas | Descarga Bomba Jockey (Todo el Edificio) |  |  | Comp. | OK |  | OK | NO | N/A | 8.5 | 2025-06-04
N/A | Interior del Cuarto de Bombas | Sistema de Rociadores Cuarto de Bombas |  |  | Comp. | OK |  | OK | NO | N/A | 9.5 | 2025-06-05
M-092 | Exterior Puerta de emergancia # 11 | Sistema de Rociadores Nº 1 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 20.5 | 2025-06-06
M-026 | A un lado salida de emergencia # 11 | Sistema de Rociadores en Racks 1A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK | 16.5 | 2025-06-07
| Derivacion cabezal sistema 1A | Ampliación Rociadores in rack almacen |  |  | IBV | OK |  | X | NO | OK | 12 | 2025-06-08
M-028 | A un lado salida de emergencia # 11 | Sistema de Rociadores 1B fuera de servicio |  |  | IBV |  | OK | OK | NO | OK | N/A | 2025-06-09 | FUERA DE SERVICIO
M-009 | Exterior Puerta de emergencia Nº 1 | Sistema de Rociadores Nº 2 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 20.5 | 2025-06-10
M-007 | En Raiser Sistema 2A | Sistema de Rociadores in Racks 2A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK | 16 | 2025-06-11
M-013 | Exterior Puerta de emergencia Nº 2 | Sistema de Rociadores Nº 3 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 20.25 | 2025-06-12
M-012 | En Raiser Sistema 3A | Sistema de Rociadores en Racks 3A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK | 16 | 2025-06-13
M-020 | Exterior Rampa Automotriz | Sistema de Rociadores Nº 4 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 20.5 | 2025-06-14
M-086 | Patio frente area de compresores | Sistema de Rociadores Nº 5 |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 20.5 | 2025-06-15 | requiere lubricación
M-017 | Exterior Cuarto de Bombas | Sistema de Rociadores Nº 6 |  |  | OS&V | OK |  | OK | NO | OK | 20.25 | 2025-06-16
M-021 | Exterior Rampa Automotriz | Sistema de Rociadores Nº 7 |  |  | OS&V |  | OK | OK | NO | OK | N/A | 2025-06-17 | FUERA DE SERVICIO
M-091 | Exterior recepciòn | Sistema de Rociadores Nº 9 |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 20 | 2025-06-18
M-003 | En Raiser Sistema 9 A | Sistema de Rociadores in Racks 9A |  |  | IBV | OK |  | OK | NO | OK | 16.5 | 2025-06-19
M- 034 | Exterior Cocina | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | OK | xxx | 2025-06-20 | no responde a la manipulación
M-032 | Estacionamiento | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 26 | 2025-06-21
M-021 | Exterior Cortina Automotriz | Vàlvula Seccionadora |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 26 | 2025-06-22 | requiere lubricación
M- 029 | Patio Oriente 1 (afuera cuarto de Bombas) | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 32.5 | 2025-06-23
M-030 | Patio Oriente 2 (afuera cuarto de Bombas) | Vàlvula Seccionadora (Todo el Edificio) |  |  | PIV | OK |  | OK | NO | OK | 32.75 | 2025-06-24
N/A | Estacionamiento limite de instalaciones | A futuro |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | N/A | N/A | 2025-06-25
N/A | Estacionamiento | Interconexion con ITT CANNON |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | N/A | N/A | 2025-06-26
N/A | Patio noroeste | Interconexion con ITT CANNON |  |  | PIV |  | OK | OK | NO | N/A | N/A | 2025-06-27
OBSERVACIONES :
Se realizo la prueba annual de conteo de vueltas de cierre y apertura a las válvulas de control y seccionadoras.
Válvula seccionadora instalada en exterior de cocina requieren no responden a la manipulación.
Se lubricaron todas las válvulas
ELABORO :
Santiago Campos
23 de mayo del 2024
NOMBRE, FIRMA Y FECHA
Fire Control Systems

## Sistema EJEMPLO
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
REPORTE DE EJEMPLO | [9 empty] | E. Mail: firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE: | MAQUILA |  |  |  |  | CONTRATO : |  | Mensual
ATENCIÓN: | Ing. Julio Landabazo |  |  |  |  | INSPECTOR : |  | #REF!
SERVICIO: | #REF! |  |  |  |  | FECHA : |  | #REF!
Sistema EJEMPLO
f = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL |  | S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA N: NO SATISFACTORIO
SISTEMAS EJEMPLO |  |  | f | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS | COMENTARIOS
OBSERVACIONES :
Fire Control Systems
ELABORÓ:
RESPONSABLE REPORTE
17 de julio del 2025
NOMBRE, FIRMA Y FECHA

## Detec. de Flujo (hidden)
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest # 12 Terranova
Tel. Fax: 1041127 y Cel 6313579141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
| REPORTE DE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO TRIMESTRAL A DETECTORES DE FLUJO | [15 empty] | firecontrolsystems@hotmail.com
| CLIENTE : |  | Master Lock de Nogales Planta 2 | [9 empty] | CONTRATO : |  | Mensual
| ATENCION : |  | Ing. Julio Landabazo | [9 empty] | INSPECTOR: |  | Yosafat Guerrero
| SERVICIO : |  | 01 de 12 | [9 empty] | FECHA: |  | 20 de febrero del 2025
98i
DETECTORES DE FLUJO
F = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL
S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA X: NO SATISFACTORIO
| Direcciòn | Ubicación |  | F | Alarma | Señal al tablero |  | Limpieza interna | Signos de Filtraciòn | Signos de corrosiòn | Terminales sulfatadas | Tiempo de respuesta | Parametro | Fecha de prueba |  | Comentarios
| M-024 | Riser Sistema Nº 1 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 37 | 30 a 60 seg. | 2024-12-01
| M-025 | Riser Sistema Nº 1A |  | Q | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | 42 | 30 a 60 seg. | 2024-12-01
| M-027 | Riser Sistema Nº 1B |  | Q | X | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Fuera de Servicio
| M-006 | Riser Sistema Nº 2 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 40 | 30 a 60 seg. | 2024-12-01
| M-008 | Riser Sistema Nº 2 A |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 47 | 30 a 60 seg. | 2024-12-02
| M-010 | Riser Sistema Nº 3 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 38 | 30 a 60 seg. | 2024-12-03
| M-011 | Riser Sistema Nº 3A |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 48 | 30 a 60 seg. | 2024-12-04
| M-019 | Riser Sistema Nº 4 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 48 | 30 a 60 seg. | 2024-12-05
| M-085 | Riser Sistema Nº 5 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 48 | 30 a 60 seg. | 2024-12-06
| M-016 | Riser Sistema Nº 6 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 47 | 30 a 60 seg. | 2024-12-07
| M-018 | Riser Sistema Nº 7 |  | Q | X | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Fuera de Servicio
| M-005 | Riser Sistema Nº 9 |  | Q | X | OK |  | OK | OK | OK | OK | 43 | 30 a 60 seg. | 2024-12-07
| M-004 | Riser Sistema Nº 9A |  | Q | X | X |  | OK | X | OK | OK | 43 | 30 a 60 seg. | 2024-12-07
| M-060 | Rociadores Cto de Bombas |  | Q | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | 50 | 30 a 60 seg. | 2024-12-07 |  | filtración
OBSERVACIONES :
Se realizo prueba trimestral de tiempo de respuesta de los detectores de flujo.
Se detecto corrosion por filtración de agua en el sensor de flujo del sistema de rociadores del cuarto de bombas.
ELABORÒ
Yosafat Guerrero
20 de febrero del 2025
NOMBRE,FIRMA Y FECHA
Fire Control Systems

## Pruebas anuales de drenaje (hidden)
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest # 12 Terranova
Tel. Fax: 1041127 y Cel 6313579141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
Pruebas de Drenaje Principal Anual a Sistemas Humedos. | [14 empty] | firecontrolsystems@hotmail.com
Cliente: | Master Lock de Nogales Planta 2 | [10 empty] | CONTRATO : |  | Mensual
Atención: | Ing. Julio Landabazo | [10 empty] | INSPECTOR: |  | Santiago Campos
Servicio: | 2 de 12 | [10 empty] | FECHA: |  | 21 de febrero del 2024
Las pruebas se realizaron utilizando medidores de presión certificados y calibrados.
F = FRECUENCIA M = MENSUAL Q = TRIMESTRAL A = ANUAL
S: SATISFACTORIO N/A: NO APLICA X: NO SATISFACTORIO
Prueba Realizada |  | F | Riser Sistema 1 | Riser Sistema 1A | Riser Sistema 2 | Riser Sistema 2A | Riser Sistema 3 | Riser Sistema 3A | Riser Sistema 4 | Riser Sistema 5 | Riser Sistema 6 | Riser Sistema 9 | Riser Sistema 9A | Comentarios
Presión estática al final del servicio anual. |  | A | 148 PSI | 150 PSI | 150 PSI | 154 PSI | 150 PSI | 150 PSI | 152 PSI | 155 PSI | 152 PSI | 155 PSI | 152 PSI
Presión residual con válvula (2") de Dren abierta |  | A | 145 PSI | 150 PSI |  | 145 PSI | 148 PSI | 150 PSI | 140 PSI | 155 PSI |  | 150 PSI | 145 PSI
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula Drain. |  | A | 09 SEG. | 11 SEG. |  | 21 SEG. | 15 SEG. | 08 SEG. | 06 SEG. | 06 SEG. |  | 20 SEG. | 15 SEG.
Presión residual con válvula de inspección abierta |  | A | 148 PSI | 150 PSI | 155 PSI | 155 PSI | 150 PSI | 153 PSI | 155 PSI | 155 PSI | 154 PSI | 150 PSI | 160 PSI
Tiempo de respuesta del motor de alarma al abrir la válvula de Inspección. |  | A | 60 SEG. | 33 SEG. | 52 SEG. | 20 SEG. | 57 SEG. | 21 SEG. | 35 SEG. | 32 SEG. | 39 SEG. | 45 SEG. | 30 SEG.
OBSERVACIONES:
No se realizaron pruebas de drenaje a sistemas de rociadores N° 2 y 6 los cuales cuentan con filtacion de agua en tuberias de dren y Riser.
ELABORÒ
Santiago Campos
21 de febrero del 2024
NOMBRE,FIRMA Y FECHA
Fire Control Systems

## Aceptaciòn y entrega.
FIRE CONTROL SYSTEMS
Bucarest 12 Terranova Nogales, Sonora
Tel. 104-1127 Cel. 631-357-9141 las 24 Hrs.
Patricia Campos Badillo
RFC. CABP721117CW7
|  |  | REPORTE DE ACEPTACION Y ENTREGA |  |  |  |  | firecontrolsystems@hotmail.com
CLIENTE : | [5 empty] | CONTRATO :
ATENCION : | [5 empty] | INSPECTOR:
SERVICIO : | [5 empty] | FECHA:
REFERENCIA | IRREGULARIDAD REPORTADA |  |  | RECOMENDACION HECHA |  |  |  | FECHA DE INSPECCIÓN
Observaciones:
|  | Elaboro: |  |  | Por el cliente:
|  | 0 |  |  | Ing. Julio Landabazo
|  | 0 |  |  | 0
|  | Nombre, firma y fecha |  |  | Nombre, firma y fecha
Fire Control Systems